시정보완명령점검확인서[****〕

☐ 대상명 : ****              ☐ 위  치 : ***************

☐ 관계인 : ***                ☐ 전화번호 : ************

☐ 명령번호 : 예방과-4852(2016.3.15.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상9층/지하2층  연면적 : 2,970.0㎡, 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	위 치	지 적 내 역	확인결과
소화설비	2~3층	다음 장소 소화기 미비치 -3층 케이탑스 사무실, 회의실 -2층 행복아인앤씨 사무실, 작업실	완비
	지하2층	지하2층 기계실 소화수조 명칭 미표시	완비
		지하2층 기계실 옥내소화전 주펌프 토출측 배관 누수 -> 후렉시블조인트 상부 용접부위 누수 -> 후렉시블조인트 규격 100A, 펌프토출구경 50A
경보설비	5~6층	다음 장소 화재감지기 미설치 -7층 703호 모정컴퍼니 회의실 -6층 (주)제이컴텍스타일 원단창고 -5층 (주)RAM 사장실	완비
피난설비	지하2층~2층	다음 장소 유도등 예비전원 불량 -1층 E/L 승강장측 피난구유도등(2EA) -지하2층~지하1층 계단참 통로유도등 -지하1층~1층 계단참 통로유도등, -1층~2층 계단참 통로유도등	완비
		지하2층~지하1층 E/L옆 통로유도등 적응성 불량 : 피난구유도등(소형) 설치됨	완비

붙 임  현장확인 사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서) 1부.  끝.                                                 확인일자  2016. 04. 21.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		이정환		04/22 계광옥
협조	홍성민