문서번호	시설관리과-10595
결재일자	2016.4.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박상열	代박상열	04/22 최명익

취약관로(용마10블록) 물세척 실시결과 보고(4월)

2016. 04.

시설관리과

취약관로 물세척 실시결과 보고(4월)

`16년 취약관로(관말·정체구간) 물세척 추진계획에 의거 동대문구 제기동 591-1~438-9번지 외 3개 구간(2개소)에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척개요

❍ 세척현황

구간	구 간	구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 장치	세척일
1	제기동 591-1~438-9	150~300	235	DCIP	1996	3.7	지하식소화전	`16.4.20
2,3	제기동 428-737~466-483	80~100	186	DCIP	1988	3.7	“	“
4	청량리동 741~773	100	128	DCIP	1989	3.7	“	`16.4.21

❍ 위치도

Ⅱ		세척결과

❍ 검사 결과

1구간			2, 3구간			4구간
측정시간	수질검사		측정시간	수질검사		측정시간	수질검사
	잔류염소	탁도		잔류염소	탁도		잔류염소	탁도
10:30	0.19	0.77	14:30	0.19	0.63	14:30	0.20	0.74
11:00	0.23	0.55	15:00	0.20	0.48	15:00	0.21	0.54
11:30	0.26	0.41	15:30	0.21	0.36	15:30	0.22	0.36
12:00	0.28	0.23	16:00	0.23	0.25	16:00	0.24	0.23

❍ 분석 결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수 시 순간 고탁도현상 발생

- 세척 후 잔류염소 및 탁도 모두 향상 ⇒ 수질상태 양호

- 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음.

따로붙임 : 1. 실적보고

2. 작업일보 및 현장사진 각 1부.  끝.