함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (4.22)

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 4. 22(금)

○ 탐지직원 : 박문종*********유동진,조종학,장영수

누 수 탐 지 내 역
블록명	위치(번지기입)	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산40	용산구 보광동210-8호주변	ASP	다점	로거수거
남산42	용산구 동빙고동89-5호주변	ASP	다점	로거설치
남산39	용산구 보광동217-26호주변 (로거:1-2. 2-3. 7-8. 7-3. 3-8)	ASP	다점	관로조사	61.2%~84.0%
남산39	용산구 보광동216-51호	CON	다점	복구반이첩
남산39	용산구 보광동207-15호	CON	다점	복구반이첩	기간제
보광10	용산구 남영동41-1호	ASP	누수	누수 중복접수 (누수복구반 한상철 소화전밸브잠금)
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	689	133	521	35
전일 누계	9,309	96	1,860	6,222	1,057		332
누계	9,998	229	2,381	6,257	1,057		332
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산39	보광동210-8	1								누수처없음
2		보광동207-8	2	1-2	55	100	C	60분	8회	79.8	누수처없음
3		보광동207-2	3	2-3	35	150	C	60분	8회	82.4	누수징후	보광동216-51복구반이첩
4		보광동191-6	4	3-4	66	80	D	60분	8회	63.9	누수처없음
5		보광동191-13	5	4-5	52	50	S	60분	8회	66.2	누수처없음
6		보광동201-19	6	5-6	81	50	S	60분	8회	65.3	누수처없음
7		보광동209-15	7	6-7	28	80	D	60분	8회	61.2	누수처없음
8		보광동209-27	8	7-8	27	80	D	60분	8회	84.0	누수처없음
9		보광동209-27	8	8-2	79	80	C	60분	8회	66.1	누수처없음
10		보광동209-15	7	7-4	80	80	D	60분	8회	65.2	누수처없음
11		보광동191-6	5	5-7	77	80	D	60분	8회	77.0	누수처없음
12		보광동207-2	3	3-8	109	80	C	60분	8회	78.1	누수징후	보광동207-15복구반이첩
13		이하여백
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
계		12개소			689

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서2부. 끝.

★주무관	김현성		주무관	代김용만		급수운영과장	04/22 김수영
협조자
시행	급수운영과-7989	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2182	/전송	02-3146-2189	/		/	대시민공개