문서번호	급수운영과-3514
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	04/22 이규상
협조
	주무관		김인학

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2016년 3월 운영결과 분석

2016. 4.

상수도사업본부

급수운영과

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2016년 3월 운영결과 분석

○ 2016년 3월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.33%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 9건 중 정상경보음 2건은 급수공사 중 일시적 탁질 발생이 원인이었으며, 오경보음 7건은 측정기점검 4건, 배수지 공사 등 외부환경 영향이 3건 이었음

1. 개  요

□ 분석기간: 2016. 3. 1. ~ 3. 31.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

□  감시지점 199개소

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.38	0.38	0.39	7.14	7.16	7.18	0.38	265.1	219.5	7.0	4.1	6.4
배수지	0.05	0.05	0.06	0.27	0.28	0.27	7.11	7.15	7.21	0.27	312.4	227.0	8.0	5.1	7.7
가압장	0.05	0.05	0.05	0.26	0.29	0.27	7.17	7.25	7.24	0.26	310.1	230.3	7.1	5.0	8.2
수도꼭지	0.05	0.05	0.06	0.25	0.25	0.24	7.14	7.18	7.21	0.25	310.2	231.5	8.0	5.6	8.2
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			101..7 ~382.4 ※ ’15년 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.33%로 전월대비 0.56% 포인트 감소

○ 비가동원인: 전체 903시간 중 정도검사 등에 의한 비가동이 59% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 9건: 수질이상 2건, 오경보음 8건

- 수질이상 2건 : 탁도상승 2건(수계전환 중 유량변화)

- 오경보음 : 측정기정도검사 4건, 배수지내부 공사로 인한 단수 등 3건

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 이상	전송이상	운영환경영향	기타
금 월	9	2	7		4	-	3	-
전 월	3	-	3		1	-	2	-

○ 탁도 상승 경보음(2건) 상세

일 시(지속시간)	지 점	항목 및 측정값	원인 및 조치
’16. 3. 2. 11:25 ~ 11:35 (10분간)	중랑구 상봉동	틱도 0.85NTU	밸브조작에 의한 일시적 탁도 상승 밸브조작 중단 및 안정화
’16. 3. 30. 11:05 ~ 11:45 (40분간)	미아가압장	틱도 0.87NTU	밸브조작에 의한 의한 일시적 탁도 상승 밸브조작 중단 및 안정화

※ 붙임 2. 2016년 3월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2016년 3월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합하며, 가동률도 99.33%로 안정적으로 운영됨

□ 시스템 안정적 운영 및 오경보음 예방 철저

○ 측정기 정기점검 및 소모품 적기 교체로 안정적인 수질 측정

○ 법정정도검사 및 측정기 점검시 오류데이터 전송 방지 철저

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2016. 3.)

2. 경보음발생현황(2016. 3.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2016. 3.).  끝.