문서번호	기전과-3148
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/25 이종엽
협조
	주무관		신대중

한강상 교량 가로등주 안전점검 실시계획

2016. 4

성동도로사업소

(기 전 과)

한강상 교량 가로등주 안전점검 실시계획

다가오는 우기철 강풍과 호우로 인한 가로등주 및 부속 시설물에 대한 안전

점검을 실시하여 등주 전도 또는 등기구 낙하로 인한 안전사고를 예방코자 함

1		관련근거

□ 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생 및 처리계획 보고

❍ 기전과-2985(2016. 4.19)호

2		시설현황

합계(등)	광진교	영동대교	성수대교	동호대교	비고
820	85	139 영동대교 114 북단고가 25	415	181 동호대교 87 옥수고가 35 압구정고가 59	성수대교 시행중

3		문제점

□ 성수대교에서 가로등기구 용접부위 탈락으로 낙하사고가 발생 차량이 파손되는 사고가 발생 (2016.04.18.)

□ 가로등주 4각암 끝부분과 가로등기구 연결부분 용접부위에서 차량진동 및 강풍으로 용접부위가 탈착되어 등기구 낙하사고로 안전사고 발생 우려

4		점검개요

□ 기    간 : 2016. 04. 25 ~ 5.15

□ 점 검 자 : 기전상황실 근무자(5명), 연간단가공사 업체(4명) 병행실시

□ 점검내용 : 가로등주 4각암과 가로등기구 연결부분 용접부위 상태

가로등주 암 체결부분 용접부위 및 볼트 조임상태 등

5		보고자의견

□ 성수대교에서 발생된 교체대상 암(ARM)과 등기구에 대하여 시청 도로시설과에 예산 배정 요청하여, 민원이 발생하지 않도록 신속하게 관급자재 구매하여 교체

- 2016년도에 발생된 등주에 대해서는 도로시설과에서 배정된 예산으로 교체하고,

- 2017년도에는 16년도에 교체한 수량을 제외한 전량을(LED 등기구, 암(ARM)) 예산 책정한 후 교체

□ 성수대교를 제외한 한강상 교량에서 발생되는 가로등주 또는 등기구 발견 시 기전시설물 유지관리 예산에서 관급자재 구매 교체. 끝.