문서번호	운영과-1173
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김의식		김지응	04/25 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 촉매 탈황장치 부속품 고장보고

2016. 4.

운  영  과

#2처리장 촉매 탈황장치 부속품 고장보고

현 황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
2처리장	전처리촉매 탈황장치의 수위계 콘트롤러 및 공정수 투입 전동밸브	수위계:전처리촉매탑의 일정수위 유지용 콘트롤러:전처리촉매탑의 일정수위를 설정 표시하는 장치 전동밸브:탈황장치 공정수 자동 공급장치	DC4∼20mA 플로우트형 UT-35A 100-250AC 배관구경 25A	2010

점검개요

-점검일시:2016.4.25.-4.25

-점검자: 기계6급 김의식.7급이호병

-점검대상:2처리장 탈황설비 촉매탈황탑

-점검내용:촉매탈황탑 수위계 및 컨트롤러 공정수 전동밸브

정상 작동여부 점검

점검결과

-촉매탈황탑 수위계 오동작으로 일정수위 조절이 어렵고

컨버터 숫자표시부 파손으로 수위설정이 안됨

공정수 솔밸브 오동작 발생 전동밸브로 교체요

보고자의견

-전문업체에 의뢰하여 수리 및 교체를 요함

첨부:고장사진  끝