문서번호	인력개발과-9241
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	04/25 유보화
협조

상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

2016. 4.

행  정  국

(인력개발과)

상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

’16년 국가안전대진단 추진 및  상반기 특정관리대상시설(연수원)에 대한 안전점검 지적사항을 조치하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 2016년 상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검계획(인력개발과-4628,’16.3.3)

❍ 2016년 상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 결과보고(인력개발과-7859,’16.4.6)

Ⅱ		조 치 결 과

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
서천연수원	건축분야	노을관 201호 발코니 난간 부식 노을관 복도 천창 부식 다산관 사우나실 복도 벽체 균열 하늘관 지하1층 로비 벽체 도색 불량 하늘관 엘리베이터 내부 청소 불량 옥외 쓰레기 보관소 출입문 부식	교체 및 도장 완료 녹제거 및 도장 완료 균열 보수 완료 도장 완료 5.17 조치 예정 녹제거 및 도장 완료	붙임 사진 참조
	전기분야	북카페 전등 점등불량(안정기 불량) 창의관 구름다리 경관조명 기둥 도색 불량	교체 완료 도장 완료
	기계분야	- 사우나 부스터펌프용 후렉시블 연결배관 녹 발생 - 다산관 지하1층 공조기 가습 스팀밸브 보온 불량	녹제거 및 도장 완료 보온 완료
	가스분야	용기실 내 배관 도색 불량	녹제거 및 도장 완료

❍ 서천연수원 : 지적사항 11건 ⇒ 조치완료 10건, 진행중 1건

❍ 수안보연수원 : 지적사항 13건 ⇒ 조치완료 11건, 진행중 2건

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
수안보연수원	건축분야	산책로 입구 진입데크 탈락 외부 주출입구 계단 바닥벽돌 침하 외부 주출입구 계단 바닥벽돌 백화 지하주차장 벽체도장 박리 산책로 석재계단 고정 불량 노천탕 바닥 오일스텐 변색 복도 벽체 균열	보수 및 도장 완료 보수 완료 5.9 조치 예정 도장 완료 정비 완료 도장 완료 6.30한 순차적 조치 예정	붙임 사진 참조
	전기분야	223호 전기 콘센트 커버 탈락 1층 로비난간 배선 불량 프런트 후면 전열라인 배선 불량	커버교체 완료 배선정리 완료 배선정리 완료
	기계분야	기계실 헷더 증기 누설 솔숲관 옥상 배기덕트 부식	보수 완료 녹제거 및 도장 완료
	가스분야	주방가스 안전밸브 방출관 도색 박리	도장 완료

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 조치완료 사항을 시스템 입력하고, 진행중인 사항은 추후 조치완료 후 별도 입력

※ 특정관리대상시설물(NDMS) 및 국가안전관리시스템

붙임 : 조치결과 보고(연수원별) 각1부. 　끝.