“투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다”
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전(2182)호 누수피해에 따른 사고사례 전파(알림)

1. 관련문서

가. 재난대응과-2948(2016.2.12.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 급수운영과-5557(2016.3.24.)호 『소화전 누수에 의한 피해보상 처리요청』

다. 후암119안전센터-1452(2016.3.23.)호『소방용수시설 고장발생보고(후암)』

2. 위와 관련 우리서에서 관리·운용중이 지상식 소화전에서 누수가 발생하여 침수 피해사례 전파 및 소화전 사용시 유의사항을 알려드리니, 각 부서장은 소화전 누수 및 침수피해가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 사고일시 : 2016. 3. 21(월) 14:00분경

나. 사고장소 : 용산구 신흥로 120 신흥교회 지하1층,2층

다. 사고개요  : 지상식 소화전 퇴수구에서 누수가 발생하여 신흥교회 지하1층,

지하 2층에 침수피해

라. 소화전 사용시 유의사항

〇 소화전 사용 및 점검 후 제수변 밸브는 항상 다시 잠글것

〇 지상식 소화전 경우 퇴수구가 존재하므로 개폐밸브를 끝까지 잠그도록 할것

	○ 지상식 소화전 내부에 물이 있을 경우 겨울철 동파가 우려 되므로 옆 화살표와 같이 퇴수구가 있음 ※ 주의사항 개폐밸브와 제수변밸브가 끝까지 잠기지않을 경우 퇴수구로 물이 계속 배출됨

〇 소화전 개폐시 과도한 힘을 가하여 급하게 조작하지 말것

〇 제수변 밸브를 먼저 잠그고 물이 차단된 것을 확인후 개폐밸브를 잠글 것

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 소화전 사용시 유의사항 및 침수피해 사고사례를 전 직원에게 교육하고 그 결과를 붙임3 서식에 맞춰 2016.5.3.(화)까지 보고하여 주기 바랍니다.

붙 임  1. 비상소화장치 80호(지상식2182) 침수피해 내용 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.

3. 결과보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	04/25 김종구
협조자
시행	재난관리과-2976	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개