문서번호	설비부-6465
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		유병기	04/25 권오식
협조

『중랑물재생센터 시설현대화사업』방류관거 변경 관련

설계변경(기계)소위원회 지적사항 조치결과 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4

도시기반시설본부

(설 비 부)

『중랑물재생센터 시설현대화사업』방류관거 변경 관련

설계변경(기계) 소위원회 지적사항 조치결과 검토보고

『중랑물재생센터 시설현대화사업』방류관거 변경에 따른 설계변경    (기계)소위원회 지적사항에 대한 조치결과 검토보고 임

□ 사업개요

○ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등

○ 사업기간 : ‘09. 2 ∼ ’17. 4

○ 감리/시공 : ㈜한국종합기술 외 1 / GS건설(주) 외 3

○ 총사업비 : 339,143백만원(도급비 335,283백만원)

□ 관련근거

○ 설계변경 자문회의(소위원회) 결과 통보(설비부-5505호,‘16.4.8)

○ 책임건설사업단 자문회의 조치결과 보고(한종(중랑)감 제16-103호,‘16.4.25)

□ 검토내용

○ 심의결과 반영내용                                  (단위:천원)

자문요청(심의전)금액	조정(심의후)금액	절감액	비 고
1,301,000	1,194,000	107,000	제경비 포함

○ 주요지적사항 및 조치내용

(단위:천원)

주요 지적사항	조치내용	심의요청금액	조정금액	증감액
수중 사류펌프 견적가 재검토	수중사류펌프 단가 재산정	660,000	580,000	감)80,000

주요 지적사항	조치내용	설계금액	조정금액	증감액
역사이폰 구간 관의 청소 대책 마련 필요	역사이펀 구간의 관 청소 대책 마련	-	-	-
시방서에 펌프 검사 및 시험항목 미기재	시방서에 검사, 시험항목 추가함	-	-	-
펌프대수 변경(6대→4대)에 따른 안정성 재검토	운전주기가 길어짐으로 가동빈도가 오히려 감소하여 안적정인 것으로 판단됨 (운전주기:6대:42.6분, 4대 64.5분)	-	-	-
옥외배관 동결심도 고려하여 매설	옥외배관 최소토피1.0m 이상으로 매설하고 토피 확보가 어려운 8m구간 보온 실시			증) 237
협의단가 오류 수정				감) 85
계				감) 79,848
합계(제경비 포함)				감)107,000

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 설계변경 심의결과를 적정하게 반영 조치한 것으로 판단됨

□ 조치의견

○ 설계변경 소위원회 지적사항 보완내용 검토 및 책임건설사업관리기술자 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 설계변경 본부위원회 자문을 받도록 자문결과를 방재시설부로 통보하고자 함.

첨부 : 책임건설사업관리기술자 검토서(시행사 GS건설공문 포함) 1부. 끝