문서번호	급수운영과-8081
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		04/25 조상덕
협 조

배수관 물세척 실시 결과 보고 (서초14블록)

2016년  4월

강남수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.4.21.(목)~4.22(금)

○ 위   치 : 서초14블록(강남구 논현동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합계	강남구	80 ~ 100	490	DCIP	1986~ 1989		3.4 ~ 4.3	180	161	0	0.26	0.776667	0.27	0.17
세척1구간	논현동 183~201-8	80	180	DCIP	1986	소화전	4.3	60	56	-	0.25	0.49	0.19	0.16
세척2구간	논현동 198-12~199-5	100	160	DCIP	1989	소화전	3.4	60	49		0.31	1.37	0.32	0.18
세척3구간	논현동 184-34~16	100	150	DCIP	1987	소화전	4.3	60	56		0.23	0.47	0.29	0.17

- 세척수량 : 161㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록 물세척 퇴수 실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	퇴수작업		수질검사
1
2
3