함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	북부수도사업소장
(경유)
제목	미아가압장 공급수계 전환 검토결과 송부

1. 북부수도사업소 시설관리과-7029호(2016.4.8.) 및 본부 배수과-3180호(2016.4.12.)와 관련입니다.

2. 미아가압장을 공급하는 공급수계(기존 : 북악터널배수지, 현재 : 월계배수지)의 수계전환 환원계획에 대하여 아래와 같이 검토하고 그 결과를 송부하오니 북부수도사업소에서는 미아가압장 수계의 안정급수를 위해 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 미아가압장 공급수계 전환 검토결과

- 송배수관 정비공사로 인해 미아가압장은 현재 월계배수지로 수계전환하여 공급중으로서, 공사 완료에 따라 당초 급수수계인 북악터널배수지로 수계 환원조치 하여야 하나,

- 물사용량이 많은 시간대에 공급량 부족에 따른 증압장 펌프가동이 불가할 경우가 많아 현재 공급수계인 월계배수지 공급수계를 그대로 유지

- 북악터널배수지 수계의 공급관로(D500mm) 제수밸브를 소량 개방하여 공급량 보충 및 순환공급 가능토록 조치

※ 세부 검토사항은 붙임문서 참조

따로붙임 : 미아가압장 공급수계 전환 검토서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	04/25 이규상
협조자	주무관	이성교
시행	배수과-3653	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개