응답소민원 현장확인 보고서(JW메리어트호텔)

	예방과-7807(2016.4.20.)호 “응답소 민원접수에 따른 현장확인 계획(JW메리어트호텔)”와 관련하여 응답소민원 확인결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 4. 26.
복명자 : 소방장 이시영

복 명 내 용
확인일자	2016. 4. 26.(화)
건 명	응답소민원 현장확인 복명서(JW메리어트호텔)
내용	1. 현 황 - 대상명 : JW메리어트호텔 - 위 치 : ****신반포로 176(반포동 19-3) - 규 모 : 지하 5층 지상33층 연면적 267,052.25㎡ 2. 민원요지 - 민원인 : 조화식******206-9155) - 해당 숙박시설 내 일부층에 설치된 갑종방화문을 훼손하여, 법정 방 화구획에 위반된, 규격에 맞지 않는 방화문을 사용하고 있는 상태 3. 확인결과 - 갑종방화문을 훼손하여 임의로 유리를 끼워서 사용함 - 시험성적서가 발부되지 않은 방화문으로 확인됨 4. 조치사항 - 시설이사 나동현***************에게 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 1항 2호 위반으로 과태료 1건 부과함. - 현장확인 결과를 민원인 조화식***************에게 유선통보 및 응답소에 답변함.
비고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이시영		임상순		04/26 박태일
협조