문서번호	수질과-3741
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	04/26 정중곤
협 조

제20차 수돗물평가위원회 회의자료

2016. 4

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第20次  會議

2016. 4. 28(목)

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제19차 회의결과 보고

□  제20차 정례회의 자료

Ⅰ.  4월 수질검사 결과 평가

○ 4월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘16. 5월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 2016년 수돗물평가위원회 해외조사사업 일정선정

會   議   資   料

제19차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 3. 31(목). 16:30 ~ 19:30

○ 장    소 : 상수도사업본부 2층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(6명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 :  홍정림, 권지향, 신재우, 정남순, 김영주

Ⅲ. 회의 안건

○ 3월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 수돗물평가위원회 연구과제 제안설명회 및 수행기관 선정

Ⅳ. 회의 결과

1) 3월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 3. 8(화)

- 채수주관 : 한상열, 김영주 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 수돗물 수질검사시 저수조 통과수에서 일반세균이 검출 되었는데 수질기준에     적합하더라도 저수조 관리가 잘못된 것은 아닌지? 또한 정수장에서 염소를      적게 투입해서 일반세균이 발생한 것이 아닌지 ?

☞ 외국의 사례를 보면 염소는 물속에 흔적만 있어도 안전하다고 보고 있다.

서울시에선 수돗물에 염소냄새를 최소화(0.1~0.3mg/L)하기 위해 적정농도로 투입     하고 있으며,

☞ 해당 사업소를 통하여 원인조사 등 재검사를 실시하겠으며, 결과에 따라 저수조     청소, 수위조절 등을 안내하여 건축물관리자로 하여금 저수조가 적정관리 될 수     있도록 조치하겠음.

(조사결과 : 잔류염소 0.10mg/L, 일반세균 불검출 → 저수조 수위 적정안내)

▷ 수돗물을 끓이면 주전자바닥 또는 벽면에 하얀 물질이 끼는 경우가 있는데 그     이유는 무엇인지?

☞ 물속에 용해되어 있는 칼슘성분이 이산화탄소를 함유한 물에서 탄산수소칼슘      CaHCO3으로 존재하다 얼리거나, 끓이면 물에 녹지 않는 탄산칼슘(CaCO3↓)이         하얗게 나타나는 현상임.

▷ 물의 이·취미에 관련있는 항목인 지오즈민, 2-MIB에 대해 자료를 공유해 주     었으면 좋겠다.

☞ 매월 연구원에서 원수에 대한 수질검사를 하고 그 결과를 비교시험 결과서에      공개하고 있음.

2) 수돗물평가위원회 연구과제 제안설명회 및 수행기관 선정

연번	과 제 명	선정기관	비 고
1	국가 간 음용률 현황과 음용율 조사형태 비교연구	녹색소비자연대 전국협의회
2	고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급방안 조사	세종대학교 건설환경공학과

※ 수행기관은 제안설명회에서 위원들 연구과제 요구사항을 추가하여 계획서를 4월8일

까지 제출하면 각 위원들에게 이메일로 발송 후, 4월 15일까지 위원회 검토를 받고 검토 시        추가 요구사항 또 있을 시에도 계획서에 포함시킨 후 완성함.

○ 계획서 완성 후 위원장에게 최종 확정을 받은 후, 수행기관이 추가되는 연구과제           내용에 동의를 하면 4월에 협약서를 체결함

4) 2015년 4월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2015. 4. 5(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 정남순, 홍정림

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제20차 정례회 회의일자 및 장소

- 일  자 : 2015. 4. 30(목) 16:30 ~

- 장  소 : 상수도본부 4층 회의실

제20차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2016. 4. 28(목) 10:00 ~ 18:00

Ⅱ. 장   소 : 경기도 남양주시 화도읍 금남리 618-8 호텔하이마트

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 4월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2016. 4. 5(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5 (채수)
기온 (℃)	관측	11.5	13.5	15.3	15.0	10.7	12.3	11.4
	평년	8.2	8.4	8.6	9.0	9.5	9.9	10.4
강수량 (mm)	관측	-	-	-	-	2.0	-	-
	평년	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4

※ 채수주간(’16.3.30~’16.4.5) : 강수량 2 mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 홍정림, 정남순 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
구의	광진구 천호대로136길 55 구의2동 주민센터	광진구 구의동 663 아차산 휴먼시아아파트 관리사무소
뚝도	중구 신당동 102-6 하나빌딩	중구 신당동 102-4 밀스튜디오

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
구의	광진구 천호대로136길 55 구의2동 주민센터 제조사: 위닉스 침전-선카본-U/F-후카본 모델명: WNP-770, 점검일자: 2016년4월4일
뚝도	중구 신당동 102-1 광동수산 제조사: 청호나이스 침전-선카본-R/O-후카본 모델명:CHP-3800S, 점검일자: -

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월
구의	12	12	4.1	4.3	8.1	7.7	1.50	3.61	0.05	0.10
뚝도	65	110	5.7	4.1	8.3	7.8	2.13	3.79	0.07	0.12

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월	‘16.1월	’16.4월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.10	0.29	0.33	7.2	7.1	불검출	0.003	불검출	불검출
		직수	0.06	0.11	0.16	0.23	7.1	7.0	0.018	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.10	0.15	0.10	7.1	6.9	0.003	0.005	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.07	0.35	0.35	7.5	7.0	0.003	0.002	불검출	불검출
		직수	0.05	0.08	0.24	0.26	7.2	7.0	0.010	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.10	0.17	0.12	7.3	7.1	0.004	0.013	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.23	1.1	0.018	불검출	불검출
		정수기	9.7	불검출	0.3	불검출	48	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.26	0.9	0.013	불검출	불검출
		정수기	6.1	불검출	불검출	불검출	550	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	4	7	2.53	4.5
	정 수	불검출	불검출	1.04	1.2	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.07	1.2
	탱크수	불검출	불검출	1.04	1.2
뚝도 정수센터	원 수	3	16	2.39	4.3
	정 수	불검출	불검출	0.46	0.5	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.90	0.8
	탱크수	불검출	불검출	0.85	0.8

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 5월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 5월 3일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제21차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 5. 26(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 5월 수질검사결과 평가

2016년도 해외방문조사사업 일정 및 인원확정

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 해외방문 조사사업 방문국 및 일정(안) 논의

- 방문국, 기간, 목적 등

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.  끝.