문서번호	기전과-3228
결재일자	2016.4.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/27 이종엽
협조

한강상교량 가로등주 일일 안전점검결과 보고

2016. 4

성동도로사업소

(기전과)

한강상 교량 가로등주 일일 안전점검 결과보고

□ 관련근거

❍ 한강상교량 가로등주 안전점검 실시계획

- 기전과-3148(2016. 4.25)호

❍ 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생 및 처리계획 보고

- 기전과-2985(2016. 4.19)호

□ 추진경위

❍ 2016.04.18 : 가로등주 사각 암(ARM)과 원형파이프(등기구 지지용) 연결 용접부위가 노후로 탈락  낙하  → 1개 철거

❍ 2016.04.19 : 등기구 연결부위 확인(점검 총  5개) → 이상없음

❍ 2016.04.20 : 등기구 연결부위 확인(점검 총 34개) → 6개 철거

❍ 2016.04.21 : 등기구 연결부위 확인(점검 총 34개) → 2개 철거

❍ 2016.04.22 : 등기구 연결부위 확인(점검 총211개) → 6개 철거

- 기전  상황실 4.22철거 1개(4.22적출분 : 상93번)

- 연간단가업체 4.25철거 5개(4.22적출분 : 상64번, 상68번, 상74번, 하59번, 하127번)      - 추후조치예정 4.22점검 2개(중하14〈Y주〉암찢어짐, 중31번 등주 용접부위 찢어짐〈Y주〉)

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2016. 04. 25(월)

❍ 점 검 자 : 기전상황실 근무자 3명, 연간단가업체 3명(점검, 장비조종, 신호)

❍ 점검구간

① 성수대교 : 점검완료 → 416본중 18본 불량

- 기전상황실 : 중상행(압구정동 → 응봉동)  1번~   30번(30등)

상행(압구정동 → 응봉동)  1번~     3번( 4등)

※ 3번 Y주(2등)

상행(압구정동 → 응봉동)  7번~   16번(10등)

하행(응봉동 → 압구정동) 60번         (  1등)

- 연간  단가 :   상행(압구정동 → 응봉동)  4번~     6번(  6등)

하행(응봉동 → 압구정동)   4번~   6번(  3등)

※ Y주(외곽측 3등, 안측은 4.20점검완료)

하행(응봉동 → 압구정동)116번~121번(  6등)

하행(응봉동 → 압구정동)144번~146번(  3등)

하행(응봉동 → 압구정동)147번~156번( 20등) ※ Y주

상행(압구정동 → 응봉동)111번~116번(  6등)

상행(압구정동 → 응봉동)135번~137번(  3등)

상행(압구정동 → 응봉동)138번~147번( 20등) ※ Y주

- 교      통 :   상행(압구정동 → 응봉동)117번~134번( 18등)

구 분	점검대상(개)	누계수량(개) ③=①+②	금일실적(개) ③=①+②	전일실적(개) ③=①+②	비 고
가로등기구 ③=①+②	416	416	130	286	불량률 4.3%
①양호		398	129	269
②불량		18	1	17	암 찢어짐 중18

※ 통계오류(실적수합) 정정 : 전일누계 279본+ 오기 7본 = 286본

- 4.21 : 상28~62번(35본 점검이나 34본으로 오기 +1본증)

- 4.22 : 하17~59번(43본 점검이나 42본으로 오기 +1본증)

- 4.21 : 전일실적 39본이나 34본으로 오기 +5본증

- 점검대상 415본에서 416본(현장 실사결과 1본 누락)

② 영동대교

- 연간  단가 :   하행(자양동 → 청담동)  1번~ 39번( 39등)

구 분	점검대상(개)	누계수량(개) ③=①+②	금일실적(개) ③=①+②	전일실적(개) ③=①+②	비 고
가로등기구 ③=①+②	114	39	39	0	불량률 12%
①양호		34	34	0
②불량		5	5	0

□ 향후계획

❍  성수, 영동, 동호, 광진교 점검대상 완료시까지 점검 후 적출된 암대 등은 관급자재(등기구 및 암)를 구매하여 연간단가업체에 작업지시하여 보수코자 함.

첨부 : 현장사진 1부. 끝.

현장사진

성수대교 중18(암 찢어짐)	영동대교 하19
영동대교 하20	영동대교 하21(용접부위 찢어짐)
영동대교 하23	영동대교 하24(용접부위 찢어짐)