문서번호	운영과-2603
결재일자	2016.4.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
황준태		이동신	04/27 이성재
협조

3처리장 탈수기동 무기응집제(폴리테츠S) 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

중랑물재생센터

(운  영  과)

제3처리장 탈수동 무기응집제(폴리테츠S) 구매계획

탈수기 운영시 슬러지공급펌프, 배관등에 발생하는 스케일(스트로바이트) 제거용 무기응집제(폴리테츠S)를 구매하여 원심·벨트탈수기동 시설운영에 만전을 기하고자 함

□ 구매개요

○ 탈수기 운영중 발생하는 스케일(스트로바이트)로 인하여 배관막힘이 발생하고, 주요설비 및 펌프등의 부대설비 고장을 유발해 시설운영에 문제점이 발생

○ 스트로바이트 생성억제약품인 폴리테츠S를 투입하여 이를 해결하고자 함

□ 약품현황

품 명	규 격	단 위	재고량	비 고
무기응집제	POLYTETSU-S, T-Fe11%	톤	50	스트로바이트 제거용

□ 구매계획

○ 구매물량

- 사용예상기간 :5월 중순부터 8월 중순경(약간의 증감 있음)

슬러지유입량(㎥/day) × 폴리테츠S첨가율(mg/ℓ) × 사용일수

= 5000㎥/day × 1,200mg/ℓ× 85일 ÷ 1,000,000 ≒ 약 500톤

○ 구매예산 : 500톤 × 192,962원/톤 = 96,481,000원

○ 납품업체 : ㈜폴리테츠-코리아

○ 구매방법 : 조달구매(3자 단가계약)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 운영, 재료비, 재료비

□ 기대효과

○ 스트로바이트 제거에 따른 기계설비 고장 및 배관막힘을 사전 예방함으로써 시설 가동효율 증대

○ 약품투입시 함수율저감 및 암모니아가스 제거를 통한 악취저감으로 효율적인 하수처리 기대

□ 약품투입전후 비교사진

설 명	약품투입전 스트로바이트 발생 현황	설 명	약품투입후 배관 상태

□ 구매약품 시험내용

약 품 명	시험항목	단 위	시험기준	비 고
무기응집제 (POLYTETSU-S)	비중	-	1.45 ~ 1.50	수처리제의기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시)
	2. PH	-	2 이상
	3. 총철	%	11 이상
	4. 총철중2가철	%	0.07 이하
	5. 유리산	%	1.0 이하
	6. 비소	mg/kg	5 이하
	7. 납	mg/kg	10 이하
	8. 카드뮴	mg/kg	2 이하
	9. 크롬	mg/kg	50 이하
	10. 셀레늄	mg/kg	10 이하
	11. 수은	mg/kg	0.2 이하

끝.