문서번호	기전과-3244
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/27 이종엽
협조
	주무관		신대중

2016년 우기대비 지하차도 및 터널 기전시설물 안전점검 실시계획

2016. 4

성동도로사업소

(기전과)

2016년 우기대비 지하차도·터널 기전시설물 안전점검 실시

2016년 우기를 대비하여 지하차도·터널 기전시설물에 대한 점검을 실시하여

우기전에 미비사항을 보완하고 부적합 사항을 정비하여 수방대책에 만전을

기하고자 함

1		관련근거

□ 도로시설과-4945호(’16. 4.26) : 2016년 우기대비 도로시설물 안전점검실시

2		도로기전시설현황

도로기전 시 설 물	관 리 시설물	조명설비					배전반	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설비	소화기
		계	차도 조명	내 부 점검등	지 하 보도등	경관 조명
계	39	11,038	4,293	1,984	179	4,582	85	33	8	43	2	189
일반교량	11	1,227	240	101		886	12
한강교량	4	4,864	705	1,249		2,910	15
터널	3	1,448	1,368			80	7			16	1	78
고가차도	9	1,615	275	634		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

3		점검개요

□ 점검기간 : 2016. 4.28 ~ 5.14

□ 점검대상 : 터널 3개소, 지하차도 12개소

○ 지하차도 8개소의 배수펌프 33대 및 원격감시제어시스템

○ 지하차도 8개소의 및 터널 3개소의 조명·동력용 수배전반 85면, 소화기 189대

○ 지하차도 8개소의 비상용발전기 8대

○ 지하차도 12개소 및 터널 3개소의 영상감시 CCTV 43대

○ 지하차도 1개소 및 터널 1개소의 재방송설비

□ 점검사항

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	수배전반의 각종 지시계기 동작상태
배 전 반	배전반의 손상, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

□ 점검방법 : 해당시설 근무자, 기전보수반과 점검 후 별첨 점검표 작성

4		점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장정비

□ 일반적 보수를 요하는 사항은 연간단가업체 선 작업지시하여 조속 정비실시

□ 전문부품 또는 기술을 요하는 사항은 업체 우선 정비실시 후 정산

첨부 : 1. 기전시설물 점검보고서 1부.

2. 지하차도 기전설비별 점검리스트 1부.

3. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부. 끝.