문서번호	기전과-5338
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		박재경	04/27 代이희천
협조
	주무관		하상철

지하차도 노후 조명설비 개선사업 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

강서도로사업소

(기 전 과)

지하차도 노후 조명설비 개량사업 시행계획

통행시민이 많은 지하차도 보도상의 노후된 조명등을 효율이

좋고 전력소모가 적은 LED등으로 교체하는 사업을 아래와 같이

시행하여 조명환경 개선과 에너지 절감을 추진코자 함.

□ 지하차도 보도등 현황

시설명 (지하차도)	보도등 설치현황				비 고
	종 류	규 격	수량(등)	설치년도
계			695
국회앞	터널등기구	NH100W	188	2003년	금년도 교체
구로역	〃	〃	60	2003년	〃
신도림	형광등기구	FL32W	44	2005년	내년도 교체
가마산	터널등기구	LED50W	6	2014년	-
	형광등기구	FL32W	57	2008년	내년도 교체
화곡터널	형광등기구	FL32W	340	2007년	〃

□ 사업내용

사업대상	국회앞 지하보도	구로역 지하보도	비 고
위 치	영등포구 여의도동 17-27	구로구 구로동 585
기존 조명등	NH 100W × 188등	NH 100W × 60등	철거
신규 조명등	LED 40W × 188등	LED 40W × 60등

ㅇ 지하차도 보도등 교체 : 2개소(국회앞, 구로역)

ㅇ 서울특별시 LED 조명 보급기준 적용(고시 제2015-237호)

ㅇ LED 제품으로 교체시 기존 조명보다 조도가 개선되어 수량 변동없음.

□ 나라장터 등록제품(LED) 선정

ㅇ 제품규격 : LED 방습등(40W)

시설명	㈜인크룩스	㈜솔라루체	엘티스(주)	㈜라눅스
주 소	경기도 화성시 주석로 1016번길 (031-235-5446)	경기도 수원시 영통구 신원로 306 (031-287-8301)	서울시 서초구 반포대로 29 (02-518-1074)	강원도 춘천시 퇴계공단1길 56-9 (033-261-0047)
식별번호	22935474	22810438	22822685	22505039
제품규격	IMT-26PAM-40IBA (40W, 방습등)	FPLDP*******GDW (40W, 방습등)	LTS-FWP40LED (40W, 방습등)	RAX-LDP1297-40 (40W, 방습등)
광효율 (lm/w)	103	96	122	131
연색성	86	86	84	86
색온도 (℃)	5,342	5,883	5,714	5,666
서울시 LED 조명 보급기준	적합	적합	적합	적합
구입단가	148,000원	160,000원	164,000원	178,000원
선 정	◎

ㅇ 선정사유 : 서울시 LED조명 보급기준에 적합한 가격이 낮은 제품선정

□ 사 업 비

ㅇ 소요예산 : 60,000천원

ㅇ 예산과목 : 도시안전본부/도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

도로시설 노후조명설비 개선사업, 시설비(401-01)

□ 추진방법

ㅇ 관급자재 구매 : 조달청 구매의뢰(제3자 단가계약)

- LED 등기구(방습등 40W) ------------ 268개 구매 (교체 : 248, 예비 : 20)

※ 자재비 : 약 40,000천원(268개 × 148,000원 = 39,664,000원)

ㅇ 교체공사 : 2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여                 공사를 시행하고, 추후 설계변경시 본 공사비 예산 반영

※ 공사비 : 약 20,000천원(별첨 내역서)

□ 추진계획

ㅇ 조달청 구매요구 : 2016. 4. 30

ㅇ 관급자재 납품 : 2016. 5. 31

ㅇ 공사시행 및 시운전 : 2016. 6. 1 ~ 6. 30

ㅇ 물품검수 및 공사준공 : 2016. 6. 30

붙임 : 1. 2016년 도로기전시설 개선사업 예산(재)배정 통보서 1부.

2. 설계내역서(교체공사비) 1부. 끝.