문서번호	정수과-2206
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		04/28 임두선
협조

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2016. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지 2016년 4월 26일(화)
구 분	점 검 사 항			점 검 결 과						비 고
				09:00 ∼ 13:00		13:00 ∼ 18:00
저장실	탱크액량 (mmH20)		1호	1,296		1,288				3/25 15:30 이산화탄소 투입 4/21 13:30 이산화탄소 투입중지
			2호	1,635		1,615
	탱크압력 (kg/㎠)		1호	20.6		20.2
			2호	15.7		15.7
	가스배관 압력(kg/㎠)		1정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				17.5	6	17.5		5.9
			2정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				16	8	16		8
	긴급차단장치(E S C) 밸브 작동상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				양호	양호	양호		양호
	안전밸브 상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				양호	양호	양호		양호
기화기	기 화 기 온도(℃)	1정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				46	-	46	-
		2정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				46	-	45	-
	가스배관 온도(℃)	1정수장		30		39
		2정수장		39		41
	기 화 기 작동상태	1정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				가동양호	-	가동양호			-
		2정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				-	가동양호	-			가동양호
co2 주입시설 PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	펌프 토출압력 (㎏/㎠)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				4.2	5	4.2			5
	용해수 유량 (㎥/h)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				24	76	24			76
	용해수 펌프 가동상태			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				가동양호	가동양호	가동양호			가동양호

시설 정비 및 특기 사항	■ (4/4 19:00) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.3 → 7.1 투입 (김성재 연구사) ■ (4/6 10:00) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.1 → 7.3 투입 (김성재 연구사) ■ (4/11 07:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.3 → 7.1 투입 (김성재 연구사) ■ (4/12 09:00) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.1 → 7.3 투입 (김성재 연구사) ■ (4/9 10:00) 1.정수장 이산화탄소 15,000kg 구매입고 태경화학(주) ■ (4/19 10:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.3 → 7.1 투입 (김성재 연구사) ■ (4/20 15:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 목표값 조정 PH : 7.1 → 7.3 투입 (김성재 연구사) ■ (4/21 13:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입중지 (김성재 연구사) ■ (4/22 10:00) 2.정수장 이산화탄소 15,000kg 구매입고 태경화학(주) ■ (4/25 19:00) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입 목표값 PH : 7.2 (김성재 연구사)
점검자 의 견

끝.