문서번호	정수과-2101
보존기간	년
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김왕주		04/28 김효상
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고(4월)

2016.  4

뚝도아리수정수센터

사층높이 조사대장

조 사 자 : 시설6 김왕주

조사일시 : 2016. 4.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	147.0			149.0		148.0	148.0	146.5	147.0		150	147.8	기준 만족
2-2	148.0			148.0		149.5	148.5	148.0	148.0		148.5	148.2	기준 만족
2-3	154.0			155.5		156.0	155.2	153.0	152.5		154.0	153.2	기준 만족
2-4	144.0			145.5		147.0	145.5	146.5	147.5		147.0	147.0	기준 만족
2-5	145.5			145.0		146.0	145.5	147.2	150.0		150.5	149.2	기준 만족
2-6	146.0			144.0		146.5	145.5	145.0	147.0		148.5	146.8	기준 만족
2-7	148.0			149.0		149.0	148.7	145.0	147.5		147.5	146.7	기준 만족
2-8	146.0			147.0		147.5	146.8	145.0	147.0		149.0	147.0	기준 만족
2-9	146.0			149.0		148.5	147.8	146.5	147.0		150.0	147.8	기준 만족
2-10	147.5			147.0		146.5	147.0	148.0	146.0		147.0	147.0	기준 만족
2-11	150.0			146.5		146.0	147.5	148.5	145.0		148.0	147.2	기준 만족
2-12	145.5			147.0		149.0	147.2	144.5	146.5		149.5	146.8	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분