문서번호	환경정책과-7219
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	환경정책과장
김정아		이광재	04/28 정환중
협조

시립병원 BEMS 구축회의 결과보고

2016. 4.

2016년도 시립병원 BEMS　구축회의 결과보고

2016년 시립병원 BEMS 구축을 위해 해당 시립병원 3개소의

의견을 듣고자 관련회의를 개최하고 결과보고 드림

□ 회의개요

◦ 일    시 : 2016. 3. 29.(화) 10:00~11:00

◦ 장    소 : 기후환경본부 11층 회의실

◦ 참 석 자

- 환경정책과(에너지효율화 팀장, 김정아 담당자)

- 보건의료정책과(시립병원운영팀 고병준 담당자)

- 보라매병원(장면 팀장, 이명섭 담당자)

- 서울의료원(박웅대 팀장, 오재우 담당자)

- 서남병원(이한우 파트장, 이영재 담당자)

◦ 회의안건 : 16년 시립병원 BEMS 사업 전반에 관한 논의

□ 주요내용

<보라매병원>

◦ 자동제어(BAS) 구축 현황 보고

- 기계 및 공조장비 원격제어(작동 및 온도제어, 상태감시)

- 수배전반감시, 조명원격제어, E/V원격제어, CCTV원격제어

- 건물간 원격제어 가능

◦	모두 최근 준공된 건물로서 자동제어 시스템 등이 비교적 최신시스템으로 구축되어 있음

(행복관 2008년 5월 준공, 희망관 리모델링 2011년 8월 준공)

◦ 2012년 서울시내 전체 병원 중 에너지 다소비 병원으로 6위를 차지할 정도로 규모에 비해 에너지 소비가 큼

◦ 2013년 BEMS 설계가 이미 완료된 상태로, 당시 진단결과 금액대비 회수가 빠름(5.8년). 절감효과가 클 것으로 예상됨(20%절감가능)

◦ 건물 4개동중 3개동이 기계실, 전기실이 다 있는 구조로 하나의 건물이 소비하는 에너지양이 큰 유형이 아닌 여러 건물이 소비하는 합산한 에너지양이 큰 유형임

▸ 이는 기계실간, 전기실간 상호 호환이 가능하도록 구축이 된다면 불필요한 장비의 가동을 줄일 수 있어 에너지 절감에 큰 효과를 줄 것으로 예상됨

◦ 병원 시설 에너지분야 개선 필요사항

- 공조기, 펌프 등 주요 기계장비에 대한 인버터 적용

- 주요 장비의 전력량 및 에너지 사용량 계측 필요

- 기계실 및 전기실간의 호환성 강화(BACK-UP기능 구축)

◦ BEMS 구축은 장비별로 에너지 소비현황을 파악할 수 있는 LEVEL3단계 수준으로 구축하는 것이 에너지 절감효과를 증대하는 데 도움이 될 수 있을 것으로 사료 됨

◦ 이미 고효율 기자재로 설치 완료됨

<서울의료원>

◦ 자동제어(BAS) 구축 현황 보고

-기계설비, 전력설비, 조명설비

◦ 지금까지 냉난방 시스템 등 여러 시스템을 수동적으로 절감해옴(직접 on/off스위치 조절)

▸BEMS를 설치하여 낭비되는 부분을 능동적으로 찾아서 사용한다면 에너지 절감효과가 클 것으로 기대됨.

◦ 면적증가에 따른 환경영향 평가 대상이 되어 BEMS가 의무화됨

(현재 연면적이 9만 9천[eqn: m ^{2}]으로 계획상 증축하여 10만[eqn: m ^{2}]이상이 됨)

◦ 병원시설 에너지분야 개선 필요사항

- 전기: 동력, 전등, 전열이 혼재되어 있어 정확한 분석을 위해 전력량

관측점 개소 확충 필요

- 열: 급탕 보충수와 지역난방사용량과의 상관관계 분석 필요

- 도시가스(스팀) : 사용처의 스팀사용여부와 관련없는 배관 내 스팀압력

유지하기 위한 도시가스 사용량 분석 필요

- 냉난방: 각 실별 온도센서값에 의한 각 실별 디퓨져 개폐 및 개별

휀코일 밸브 개폐 필요

◦ BEMS구축 공사비용 대비 효율성과 센서 등의 유지관리 비용에 우려를 표함

◦ 고효율 기자재 현황: LED전구 교체중

<서남병원>

◦ 자동제어 구축현황:

- 조명제어                         - 공조설비제어

- 지열히트펌프 제어                - 엘리베이터 제어

- 태양광 발전감시

◦ 병원시설 에너지분야 개선 필요사항

- 지열히트펌프 용량 여유분 비 공급 구역 연결

- 지하주차장 및 계단 LED전등 교체사업

- 냉 난방 실시 시스템 개선

- 스팀생산 및 사용설비의 개선

◦ 예측못한 상황으로 인한 비용추가 우려

◦ 진료과 증설, 격리병동 증설, 인공신장실 확장 등의 사용설비 확충에 따라 에너지 사용량이 증가할 것으로 예상되어 더욱 BEMS 설치가 필요한 상황

□ 의견요약

◦ 3개의 병원 모두 기본적인 기계, 전력, 조명 설비에 대한 자동제어(BAS) 설비가 구축되어 있는 상태

◦ 병원마다 각 병원의 특징에 따라 에너지 분야 개선 필요사항이 상이함. 각 병원에 맞춘 개선사항 적용 필요

- 보라매병원: 주요 기계장비에 대한 인버터 적용 ,주요 장비의 사용량 계측, 기계실 및 전기실간의 호환성 강화 필요

- 서울의료원: 전력량 관측점 개소 확충, 각종 에너지 사용량과 관련 인자들의 상관관계 분석 필요

- 서남병원: 지열히트펌프 비공급 구역 연결, LED 전등 교체사업, 냉난방 시스템 개선, 사용 설비 개선 필요

◦ 3개 병원 모두 BEMS에 대한 긍정적인 의견

- 그 중 보라매 병원은 2012년 서울시내 전체 병원 중 에너지 다소비 병원으로 6위를 차지할 정도로 규모에 비해 에너지 소비가 큼

▸2013년 BEMS 설계가 이미 완료된 상태로, 당시 진단결과 금액대비 회수가 빠름(5.8년). 절감효과가 클 것으로 예상됨(20%절감가능)

◦ 일부 병원측은 유지비용이나 예측못한 상황에 대한 비용추가의 우려가 있음

□  붙  임 1. 시립병원 BEMS 구축회의 참석자 서명부 1부.  끝.