문서번호	급수운영과-9314
결재일자	2016.4.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
이철	전결 04/28 이자화
협 조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

2016. 4.

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

관악구청에서 *****************건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

☞ 관악구청 건축과-4769(2016.04.27)호

□ 건축허가 신청현황

○ 대지위치 : *******************

○ 건 축 주 : ***

○ 건축규모 : 지상6층 , 연면적 649.65㎡

○ 용    도 : 다세대(20세대)

○ 위 치 도

□ 검토보고

○ 수       계 : 신림6배수지

○ 표       고 : 42.7m

○ 분기점 수압 : 5.5㎏/㎠

○ 주변 배수관경 : D = 80~100mm

○ 인입급수관 구경 산출 : 주인입관 50mm

- 가정용 : 다세대(20세대) → 50mm

○ 급수방식 검토 : 겸용직결급수로 가능(순직결급수+가압직결급수)

- 5층까지는 순직결급수 가능

- 6층이상부터는 가압직결급수 방식으로 급수 가능

□ 조치계획

○ 겸용직결급수 방식 및 붙임의 급수협의 조건을 부여하여 급수가능함을 통보코자함

- 급수방식 : 겸용직결급수

- 급수관경 : 주인입관경 D=50mm

- 기    타 : 붙임의 급수협의 조건

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.  끝.