문서번호	시설관리과-11159
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박태욱	오준식	04/28 우종근

『노량진배수지』

자동화재탐지기 수신반 고장 조치계획

2016. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

『노량진배수지』

자동화재탐지기 수신반 고장 조치계획

2016년 상반기 노량진배수지 소방시설 작동기능점검중 자동화재탐지기 수신반의 전원 및 제어기판 출력회로 신호 미검출에 대해 조속히 정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자함.

▢ 관련근거 : 시설관리과-10066호(2016.4.18) 「노량진배수지                 소방시설 작동기능점검 시행 계획」

▢ 시설현황

○ 시 설 명 : 노량진배수지(동작구 본동 258-1)

○ 용    도 : 공공업무시설(특정소방대상물)

○ 시설면적 : 대지면적 38,798㎡, 연면적 1,736.94㎡

○ 주 구 조 : 콘크리트조(지하 1층, 지상 2층)

○ 소방시설 종류 : 소화전, 화재감지기, 화재수신반, 유도등 등

▢ 점검개요

○ 점검일자 : 2016.4.25(월)

○ 점 검 자 : ㈜고려방재 대표 하균홍외 2명

○ 점검내용 : 자동화재탐지반, CO2 가스설비, 감지기, 발신기, 소화전 등                    작동기능점검

○ 지적내용 : 자동화재탐지기반 내 전원 및 제어기능 기판 출력신호 미검출

차동식감지시 작동기능점검	자동화재탐지기 수신반 점검

▢ 소요예산 : ￦500천원

▢ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

▢ 조치의견

◦ 노량진배수지에 설치된 자동화재탐지 수신반의 설치년도가 2000.12월로     일반 소방설비 제작사에서는 수리 등이 불가능하여 기존 수신반의       제작사인 동방전자산업(주)에 A/S 신청하여 조치코자함.

붙임 : 관련 보고서 1부. 끝.