문서번호	정수과-1490
결재일자	2016.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	04/29 박기석
협조

조류경보제 자체 추진 계획

2016. 4.

강북아리수정수센터

정수과

조류경보제 자체 추진 계획

한강 녹조(藻類)발생으로 인한 피해 예방을 위해 조류경보제를 시행함으로써 수돗물 정수처리시 조류 대응을 위해 자체 추진 계획을 수립하여 정수처리에 만전을 기하고자 함.

조류경보제 운영 개요

Ⅰ

시행근거

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 동법 시행령 제28조

- 수질오염 경보 발령대상(조류경보)

- 대상 수질오염물질, 발령기준, 경보단계, 단계별 조치사항 및 해제기준 등

○ ‘16년 환경부 및 서울시 조류경보제 시행계획

○ 상수도사업본부 수질과-3268호「2016년 조류경보제 시행계획」

대상구간 : 상수원(강동~잠실), 친수구역(잠실~행주)

운영방법 : 관심·경계·대발생·해제로 구분 시행 ☞ ‘16년부터 발령 용어 변경

○ 기준항목 : 남조류 세포수(세포/ml)

- 발령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당시 발령

- 해제 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 1,000세포/mL 미만시 해제

○ 조류경보 단계별 기준

조류경보제 항목		관 심	경 계	대발생
남조류 세포수 (세포/mL)	상 수 원	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상
	친수구역	20,000 이상	400,000 이상	-

※ 2015년 상수원 구간 조류경보 발령 : 총 89일(주의보 : 71일, 경보 : 18일)

운영체계

수질측정	➡	경보발령	➡	관계부서 대응조치	➡	경보해제
수질 검사부서 (물연구원, 보환연)		물순환정책과		·상수도사업본부 ·한강사업본부 ·자치구		물순환정책과

수질측정(모니터링)

Ⅱ

측정주기 : 주1회 이상(경계 이상발령시 주2회 이상)

측정기관 : 상수원(서울물연구원), 친수구역(보건환경연구원)

측정항목

구 분	측 정 항 목
필수항목	수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microsystin-LR)
권고항목	총 조류세포수, 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 등

측정지점

○ 상수원(3개소) : 강동대교, 광진교, 잠실대교 인근

※ 기존 취수구(4개지점) 앞 채수에서 강의 중심으로 채수위치가 변경됨에 따라                 상수원 구간을 상·중·하류로 나눠 3개소에서 측정.

○ 친수구역(5개소) : 성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교 인근

채수방법 : 층별 통합채수(상수원), 표층채수(친수구역)

○ 환경부 조류경보제 운영지침에 따라 한강 중앙 지점에 채수

자체 추진 계획

Ⅲ

수질검사 및 정수처리 강화

○ 남조류, 냄새 유발물질(2-MIB, 지오스민) 분석 강화

구 분	남조류	냄새유발물질
평상시	일 1회 이상	주 1회 이상
관심	일 2회 이상	일 1회 이상
경계	일 3회 이상	일 2회 이상
대발생	일4회 이상	일 3회 이상
측정 지점	원수	필수 : 원수, 정수 권고 : 모래여과수, 오존처리수, 활성탄 처리수

○ 정수처리 운영 강화

- 취수구 주변 조류 차단막 설치

- 전염소 중단, 중염소 전환 투입

- 고도정수처리시설 운영 : 오존 주입율 증가, 흡착지 역세 강화 등

조류경보제 발령시 비상근무 실시

○ 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 휴일 09:00~18:00

○ 단계별 비상 근무

- 단계별 근무 인원

구분	관 심	경 계	대발생
근무인원	1인	2인	3인

- 근무편성조

A조 순번	1	2	3	4	5	6
근무자	장호	박석주	김석진	이종관	심미숙	임태섭
B조 순번	1	2	3	4	5	6
근무자	황해림	이나영	이문석	여정식	김원일	홍기웅

․관심 : A조(1→6),B조(1→6) 순서로 1명씩 근무

․경제 : 관심 단계 1명과 실험실 교대 근무자 1명

․대발생 : A,B조 순서로 근무자 각 1명과 실험실 교대 근무자 1명

( 예, 첫 번째 근무조 : A,B조 1번, 실험실 교대 근무자,

다음 근무조 : A,B조 2번, 실험실 교대 근무자 )

○ 주요업무

- 조류 경보 발령 상황전파 및 비상연락

- 남조류, 냄새 유발물질(지오스민, 2-MIB) 분석

- 경보발령에 따른 일일 조치사항 보고(본부 수질과)

- 고도정수처리시설 현장 순찰

- 급수구역 수도사업소 수질관련 업무연락 등

행정사항

Ⅳ

조류경보제 단계별 상황실 편성 운영

조류경보 발령 기간중 일일 조치사항 보고 : 본부 수질과

붙임 : 1. 2016년 조류경보제 주요 변경 내용 1부.

2. 조류경보제 발령 단계별 세부 조치사항 1부.

3. 조류경보 발령시 일일 조치 사항(양식) 1부. 끝.