출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	04/29 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 4. 29 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 4. 29.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/29 김홍일,김기태)
내용	▶ 긴급누수복구 시흥본동 880-12번지 분기밸브 및 퇴수밸브 설치후 불용관 철거계획 - 시흥본동 880-12번지 불용관(동관)50mm에서 도중누수ㆍ누수부위 절 단후 맞이음으로 긴급조치 함. 누수지역 880-12번지 까지 배수관 200mm 가 관말로 부설되어 있음ㆍ추후 불용관 철거를 위하여 배수관 200에서 200/80mm로 분기밸브 설치하여 880-12 ~ 880 번지까지 급수를 시행하고 배수관 200mm가 관말인바 퇴수밸브를 설치하여 수질관리에 만전을 기하고 자 함.
비 고