“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	************* ***************************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***************************************************** 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 5월 27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 시정보완기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **********	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압상태 불량 → 교체요함 - 1층 엘리베이터 앞 1개 2. 다음장소 소화기 미비치 → 비치요함 - 엘리베이터 기계실 내 1개 3. 다음장소 엔진펌프 기동불량 → 정비요함 - 지하 펌프실내 엔진펌프 4. 다음장소 엔진펌프 작동시 매연이 연도에서 누기 됨 → 정비요함 - 지하 펌프실내 엔진펌프 5. 펌프성능시험배관내 유량계 용량부족 → 교체요함 - 100A클램프타입 유량계를 80A 오리피스타입 유량계 (100~550LPM)로 교체요함 6. 펌프실내 배수시설 미비로 인해 성능시험이 안됨 → 배수시설 확보요함 - 지하 펌프실내 엔진펌프 7. 다음장소 프리액션밸브 배수밸브 파손 → 정비요함 - 지하 펌프실내 프리액션밸브(80A 대명) 8. 다음장소 프리액션밸브 셋팅배관 연결 부적정으로 셋팅불가 → 정비요함. - 프리액션밸브 1차 개폐밸브 이전에서 셋팅배관을 분기하여 연결 설치요함.	2016.5.27.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 (NFSC 101) 스프링클러의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	1. 다음장소 화재감지기 불량으로 교체요함 - 302호 주방내 정온식감지기 1개		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	1. 다음장소 완강기셋 미비치 → 비치요함 - 302, 401, 601호 각 1셋(각 세대 미설치 완강기 파악요함) 2. 다음장소 완강기 거치대 및 표지 미설치 → 설치요함 - 602호 내 1개		피난기구의 화재안전기준 (NFSC 301)

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	대결 04/29 조동건		예방과장	전결
협조자
시행	예방과-7502	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)