함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 시설자료 수정 요청(대흥동 328-23~328-1호간)

마포구 대흥동 328번지 주변 관로 누수탐사결과, 현장과 실제 GIS 시설자료가 상이한 것이 확인되어 붙임과 수정하고자 합니다.

가. 위  치 : **********************

나. 조 사 자 : 탐지원- 윤인호, 이형운

직반장- 서순란, 김연태

다. GIS 시설자료 수정요청 내역

구 분	상수도 시설물 현황	시설물(관로,밸브)번호	위 치
상수도관로 삭제	100mm*55.6m	G-10G-09339(L=22m) G-10G-09341(L=21.3m) G-10G-09232(L=9.9m) S-09-C-21598(L=2.4m)	328-23~328-1
제수변 삭제	100mm*1개소	S09C2486	328-1호 앞
관로 분기점 변경 및 제수변 설치	200/80mm분기연결, 80mm제수변*1개소 설치(원형변실)		328-23호 앞
	200/100mm분기연결, 100mm제수변*1개소설치(중형변실)		328-8호 앞

※ 공사년도 추정: 2012년도(직반장 서순란 확인)

붙임: GIS 시설자료 수정 현황도 1부.  끝.

주무관							김용섭			주무관					함현준					급수운영과장					04/29 박길영
협조자				주무관						서순란					주무관							안세기
시행			급수운영과-10217									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41															/
전화		3146-3667						/전송			3146-3689					/													/	부분공개(6)