문서번호	기전과-3313
결재일자	2016.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	04/29 이종엽
협조
	주무관		문준호

2016년 수방대비 지하차도 침수 가상훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

성동도로사업소

(기  전  과)

2016년 수방대비 지하차도 침수 가상훈련 계획

지하차도 정전 및 시설물 고장 등으로 지하차도 침수시 신속한

대응체계를 구축하여 시민의 안전한 차량통행을 위한 침수대비

가상훈련 계획을 보고드림

□ 목 적

○ 지하차도 현장근무자의 신속한 침수복구 및 대처능력 강화

○ 전기시설 고장 신속대응 및 안전사고 예방

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2016. 05. 09.(월) 14:00∼18:00

○ 장    소 : 동일로 지하차도

○ 참석대상 : 소장,기전․시설보수과장,기전․수방담당,현장근무자등 20명

○ 내    용 : 침수와 정전상태 가상하여 훈련실시

- 이동용발전기를 동원하여 침수대비 훈련(배수펌프 가동)

- 훈련종료 후 수방교육

- 전문가초빙 전기사고 예방 교육 실시(전기안전관리대행 용역)

○ 동일지하차도 시설물 현황

구분	배수방식	배수펌프		비상 발전기	CCTV	배전반	조명등
		용량	대수
동일로 지하차도	강제배수	40HP 20HP 15HP	4 1 1	115KW 1대	2대	7면	72등 (가로등32)

□ 세부 훈련과정

○ 14:00~14:30 : 망우로→동이로방향 우회전지점 3차로활용-유도

○ 14:30~15:00 : 지하차도 수전선로 차단 및 비상발전기 이동

- 기전보수반 4명

○ 15:00~15:30 : 비상발전기를 이용한 전원선로 결선 및 교육

- 참여직원 전원 실습

○ 15:30~16:00 : 배수펌프 가동(40HP 1∼4호 교차운전 실시)

○ 16:00~16:30 : 비상발전기 결선철거 및 전원선로 복구.

□ 직원 교육실시

○ 일    시 : 2016. 05. 09. 16:30∼18:00 (침수대비훈련 종료즉시)

○ 장    소 : 동일로지하차도 펌프실

○ 교육대상 : 기전과 13명

○ 교육내용

- 지하차도 침수대비 매뉴얼(동향보고 및 비상연락, 전원차단 등)

- 비상발전기 가동 방법(연료확보, 차단기, 정전압유지 등)

- 침수발생지점 집결 이동경로 검토

- 배수펌프 가동사례 및 근무자 임무고지 등

- 전기분야 전문가 초빙 안전교육 실시

․ 강사 : ㈜동양티피티 정병훈 과장

․ 교육내용 : 전기안전사고 사례 및 감전예방

□ 행정사항

○ 기 보유(예비) 이동용 비상발전기 사전 배치

○ 배수펌프 가동용 담수 확보 - 담수율 50%이상

○ 훈련참석인원 13:30한 동일로지하차도 펌프실 집결

○ 교육종료 후 훈련성과 토의

첨  부 : 동일로지하차도(훈련장소) 위치도 및 전경사진 1부. 끝.