문서번호	신물질분석과-267
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
권학선	안재찬	김복순		10/19 정득모
협 조

『서울특별시 감시항목』

2015년 3/4분기 수질검사 결과보고

2015. 10.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울특별시 감시항목』

2015년 3/4분기 수질검사 결과

『서울특별시 감시항목』3분기 수질검사 결과, 수질 감시기준 이하로 17항목이 미량 검출되었고, 그 외 시험중인 3항목을 제외한 85항목이 불검출되어 아리수 수질 안전성을 확인함.

1		추진 근거

□ 수도법 제26조

□ 서울특별시 수도조례 제36조 (시행규칙 제40조)

□ 2015 아리수 수질검사 및 관리계획 (본부 수질과-522, 2015.1.23.)

2		검사 개요

□ 시료채수 : 원수(’15.8.31.), 정수 및 병물아리수(’15.9.1)

□ 검사항목 : 총 105항목 (부식성지수1 포함,  붙임1 참조)

검사주기	원 수	정 수	병물 아리수	비고
합 계	78	105	105	3분기 검사부터 고도소독부산물 3항목 (브롬이온, 브로메이트, 아세트알데히드) : 분기 → 월간항목 적용
주간 검사	3	-	-
월간 검사	-	7	7
분기 검사	45	58	56
연간 검사	29	39	41
기 타(부식성지수)	1	1	1	환경부감시항목

□ 대상시료 : 총 12점

○ 원  수(5) : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

○ 정  수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

○ 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

□ 검사방법

○ 서울특별시 수도조례 시행규칙, 환경부 먹는물수질감시항목운영지침 및 시험방법 등

3		수질검사 결과

□ 검사결과 : 불검출 85항목,  분석중 3항목

○ 검출 17항목 (감시기준 이내) : 원수 16, 정수 13, 병물아리수 11

구  분

원  수(78)

정  수(105)

병물 아리수(105)

기준

이내

검출

16 항목

미생물	2
무기물	5
유기물	1
소독부산물	0
심미적	7
부식성지수	1

13 항목

미생물	0
무기물	4
유기물	0
소독부산물	3
심미적	5
부식성지수	1

11 항목

미생물	0
무기물	3
유기물	0
소독부산물	2
심미적	5
부식성지수	1

불검출

60 항목

91 항목

93 항목

분석중

2 항목

(바이러스, 펜타클로로페놀)

1 항목

(입자수)

1 항목

(입자수)

※ 바이러스 : 11말 결과

※ 입자수, 펜타클로로페놀 : 분석장비 고장 등으로 분석중

□ 미생물 (2) : 10항목 중 원수 2항목 검출, 정수 및 병물 불검출

○ 원수(2)

- 2분기 바이러스 결과 :  암사취수원에서 100L 당 2 MPN 검출 (6.3.~6.10.)

- 3분기 바이러스 검사 : 분석중

- 지아디아         : 10L 당 3 포낭 이하 검출

- 크립토스포리디움 : 10L 당 1 난포낭 이하 검출

○ 정수 및 병물(0) : 모두 불검출

□ 무기물 (5) : 11항목 중 5항목 수질기준 이하로 미량 검출

	몰리브덴	바륨	스트론튬	주석	브롬이온
정량한계 (mg/L)	0.001	0.002	0.010	0.001	0.007
원수 (5)	0.001 (0.001~0.002)	0.022 (0.020~0.023)	0.087 (0.080~0.091)	0.001 (불검출~0.004)	0.024 (0.018~0.029)
정수 (4)	0.001 (0.001~0.001)	0.019 (0.018~0.021)	0.087 (0.083~0.090)	불검출	불검출 (불검출~0.025)
병물 (3)	0.001	0.020	0.085	불검출	불검출

□ 유기물 (1) : 56항목 중 원수 1항목 검출

○ 원수(1) : 마이크로시스틴 1항목  0.000 1 mg/L(불검출~ 최대 0.000 4 mg/L) 검출

※ 마이크로시스틴 : 수도조례 규정에 따라 정수 연간검사 결과 적용

※ 펜타클로로페놀 1항목 분석중

○ 정수 및 병물(0) : 모두 불검출

□ 소독부산물(3) : 18항목중 3항목 검출 (정수3, 병물2)

○ 정수검출(3) : 디클로로아세트산, 브로메이트, 1,1,1-트리클로로아세톤

○ 병물검출(2) : 디클로로아세트산, 브로메이트,

	디클로로아세트산	브로메이트	1,1,1-트리클로로아세톤
정량한계 (mg/L)	0.001	0.000 5	0.000 5
정수 (3)	0.002 (불검출~0.003)	불검출 (불검출~0.001 2)	불검출 (불검출~0.000 5)
병물 (2)	0.002	0.000 7	불검출

※ 6개 정수센터 고도정수처리 운영중

▢ 심미적물질(8) : 10항목중 8항목 기준 이하 미량 검출

○ 검출항목(7) : 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 총유기탄소, 2-MIB, 지오스민

※ 정수 및 병물 : 1항목 분석중(입자수)

- 미네랄 함량 : 정수 및 병물아리수의 미네랄 함유량은 원수와 유사

(고도처리시에도 생성·소멸 되지 않음)

- 맛·냄새 물질 : 고도처리공정의 정수 및 병물에서 2-MIB, 지오스민 『불검출』

(수도조례 규정에 따라 정수 및 병물아리수에 대해 월 1회 검사결과 적용)

	미 네 랄				총유기탄소 (TOC)	맛·냄새 유발물질※
	나트륨	마그네슘	칼륨	칼슘		2-MIB	지오스민
정량한계 (mg/L)	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	1 ng/L	1 ng/L
원수 (7)	12.0 (10.5~13.4)	3.8 (3.7~3.9)	4.3 (3.9~4.6)	18.8 (17.8~19.9)	2.96 (2.40~4.52)	21 (1~108)	21 (2~115)
정수 (5)	12.4 (10.6~14.5)	3.7 (3.5~3.9)	4.1 (3.7~4.6)	18.4 (17.3~19.9)	0.93 (0.24~1.34)	불검출	불검출
병물 (5)	13.7	3.7	4.4	19.0	1.00	불검출	불검출
※ 맛·냄새 유발물질 최소/최대농도 : 원수 (7월~9월 3개월간 주간검사 13회에 대한 최소/최대값 적용), 정수 (7/1, 8/5, 9/1 월간검사 3회에 대한 최소/최대값 적용)

○ 부식성지수(1) : 환경부 수질 감시항목

- 원수의 부식성지수는 –0.86 ~ 0.54 범위로, 정수처리시 응집제 등 수처리제 사용으로 pH 및 알칼리도가 감소하여 정수처리 후 부식성지수는 –1.55 ~ -1.38로 원수에 비해 부식성이 증가하는 경향을 나타내었음

	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
원 수	-0.73	-0.86	0.64	-	0.54	0.47
정 수	-1.51	-1.55	-1.37	-1.48	-1.30	-1.38
병물아리수	-1.19

※ 부식성지수(LI)는 수도관에 대한 부식성(LI <0)을 의미하며, 감시기준은 미설정 상태임

4		보고자 의견

□ 서울시(환경부 포함) 감시항목 105항목에 대한 원·정수 수질검사 결과, 17항목이 검출되고 85항목이 불검출되어 1,2분기와 유사한 경향을 보였음

○ 특히, 상수원에 남조류가 대량 발생한 3분기에는 마이크로시스틴 및 맛·냄새유발물질(2-MIB, 지오스민)에 대한 감시항목의 검사주기가 서울시(마이크로시스틴-연간, 맛·냄새유발물질-월간)와 환경부(마이크로시스틴-조류경보 단계 적용, 맛·냄새유발물질-월간 및 조류경보 단계 적용) 달라 조류경보제 발령시기의 분석결과를 별도 첨부함.

□ 2014년부터 2015년 3분기까지 최근 2년간 서울시 감시항목 수질검사 평가 결과, 82~83항목이 불검출되었으며 2014년에는 22항목, 2015년에는 21항목이 기준 이하로 미량 검출되었음.

□ 「미규제 신종물질」 중 지속적 검출항목과 「서울시 감시항목」중 불검출 항목 등을 평가하여  ‘서울시 감시항목’ 확대 및 검사주기 조정 등을 통해 2016년부터 수질분석의 효율성을 높이고자 함.

붙임 :  1. 서울시 감시항목 수질검사 대상	1부

2. 2015년 냄새물질(남조류 발생시기)	1부

3. 최근 2년간 감시항목 수질검사 결과 요약	1부

4. 2015년 3분기 감시항목 수질검사결과(엑셀)	1부.  끝.