문서번호	설비부-16979
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 12/24 代이달영
협조
	주무관		유영선

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’ 실정 보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

설비부

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’

실정 보고에 대한 검토 보고

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사’ 추진 관련, 감리단으로부터 제출된 실정 보고 사항에 대하여 검토하고 보고드림.

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사

❍ 공사규모 : 지상1층/지하3층(연면적:1,778㎡) 기계 및 소화설비 공사 1식

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2016. 02. 29.(3차:2016.02.29.)

❍ 공사금액 : 780백만 원(1차:100백만 원, 2차:100백만 원, 3차:580백만 원)

❍ 시 공 사 :  ㈜일성이엔지-기계, 대월기전 ㈜-소방

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사사무소, ㈜지화엔지니어링

2		관 련 근 거

❍ 돈화문감 제15-180(2015.12.22.) : 실정 보고(발전기 연도 설치) 승인 요청

3		실정 보고 내용

❍ 현황(문제점)

- 전기공사 추진관련, 관급자재인 발전기(용량:174㎾) 납품 설치 예정이나

발전기 연도가 배기닥트에 연결하여 선큰을 통해 배출

‣ 발전기 가동시 발생되는 배출가스가 선큰을 통해 배출하므로 외부로 배출되지 않고,

발전기실 등으로 급기구를 등을 통해 내부 유입 우려가 있음.

❍ 대 책

- 발전기에서 발생되는 배출가스(매연)를 배출하기 위한 적정 용량의 연도를

검토하여 내부 유입되지 않고 외부로 배출토록 설치 반영

‣ 연도 관경 및 길이 : 내경 200 / 외경 250mm, 길이 24m

‣ 연도 재질 : 내·외부 STS ⇒ 일부 구간 매립 및 다습에 따른 내식성 자재 반영

❍ 소요 예산 : 8,390천 원(재경비 포함한 개략 금액)

❍ 감리단 검토의견

- 발전기 연도 설치에 대한 내용이 적정하게 작성(용량 등) 되었음.

4		보고자 의견

❍ 원활한 시설 관리를 위한 누락 사항 반영을 위한 감리단 검토 보고

내용이 적정하다고 판단되므로, 우선 승인하여 선 시공토록 조치하고

추후 설계변경 반영하고자 함.

따로 붙임 : 실정 보고 관련 문서 1부.  끝.