특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	지휘1팀장	현장대응단장
현장대응단-3468		강상욱	05/01 김영권

대상명		신삼송빌딩				대표자	박광숙				소방안전관리자			문남춘
위 치	동대문구 난계로 252(신설동 117-5번지)										위험물 안전관리자			해당없음
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 1동 16호 5/1층 연면적 3,015.15㎡										전화번호			이희자(*************)
조 사 내 용								결 과							조 치
1. 화재의 발견 ․ 통보 ․ 피난유도 등 조치사항								○ 종업원 권순만이 화재를 발견하고 119에 화재신고하였음							○ 내부 거주자 자력대피 35명 안전하게 지상으로 대피함
2. 소화설비 ․ 경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								○ 자탐설비 설치됨							○ 1층 야먹자 음식점에서 화재가 발생하였고 감지기 작동으로 비상벨 경보울림
3. 자동소화설비 ․ 연소방지설비 ․ 기타 방화시설 작동여부								○ 자동소화설비 등 설치 미대상
4. 전기 ․ 가스 ․ 위험물 및 화기취급설비 ․ 용접작업 등의 안전관리 소홀여부								○ 화재당시 손님이 테이블에서 음식물 조리 중 불티로 인하여 배기닥트로 유입 착화발화됨							○ 홀 및 옥상 배기닥트와 천장부 안전확인 조치함
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								○ 건물주 및 소방안전관리자 소방교육 상태 숙지함
6. 화재발생 당시 초동조치 여부 ․ 신고사항 등 적응조치 적정성								○ 최초 내부 종업원이 화재사실을 인지한 후 신속하게 전파되었음							○ 내부 종업원과 손님이 안전하게 지상으로 대피완료함
7.기타사항								○ 소방안전관리자 문남춘 : ************* ○ 야먹자 음식점 업주 이희자 : ************* ⇒ 화재발생 장소
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ○ 화재 당시 내부 종업원이 신속히 화재를 발견한 후 119에 화재신고가 되었고, 화재가 발생한 장소는 자탐설비 대상으로 화재 당시 출입문을 통해 연기가 발생하여 통로에 설치된 감지기 작동으로 비상벨이 울려 지상층의 거주자 등이 안전하게 자력대피가 이루어졌으며, 1층 식당에서만 화재가 발생하여 더 이상의 연소없이 화재가 진압되었고, 인명피해가 발생하지 않은 점 등을 고려하여 2차조사는 필요없는 것으로 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2016. 4.28(목)
				◎ 조 사 자 :					담당자			허형찬