문서번호	운영과-2747
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	05/02 이성재
협 조
	주무관			이도훈

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(22차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

중랑물재생센터

(운영과)

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(22차)

1		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2016. 3. 23.(수) 10:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 16명(운영과장, 업무 담당자 14명, 서울물연구원 1명)

□ 안    건 : 봄철 대비 하수처리 적정 운영방안 논의

2		회의내용

□ 운영분석팀

- 하수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(‘16. 3. 14. ~ ‘16. 3. 20.)

□ 회의 내용

- 이도훈 주무관

ㆍ 3처리장 계열별로 MLSS 차이가 있음. 포기조 때문에 수질이 안 좋아 유지관리가 필요하며 용수공급동 처리수 T-N 처리 관리 부탁드림.

ㆍ 반류수시설에서 중력농축조 상징수가 많아 반류수양이 많은데 아무래도 처리하는데 문제가 있을거 같음. 생하수쪽에 반류수가 들어가는 것은 아닌가?

- 김희태 주무관 : 반류수 유입펌프 3대이며 반류계면이 높아져서 3,4처리장 유입동 침사지로 들어감.

- 홍용희 주무관 : 유입수, 생하수 차이가 없어야 하는데 차이가 나므로 반류수가 들어가는 상태임.

- 이도훈 주무관 : 잉여인발량이 증가하고 있으며 고도처리장 스컴이 많다보니 잉여오니인발량이 증가함.

- 홍용희 주무관 : 봄철이라 활성화로 인하여 잉여오니 인발량이 많아지고 있음. 케익을 많이 뽑아야함.

- 김동호 주무관 : 1차계면 낮아지고 나면 뒤로 넘어가는 것이 줄어들 것임.

- 김원섭 주무관 : 종침 약품 투입률이 2배정도 증가 시킨지 10일정도 지났는데 이제야 반응하기 시작함. 기온상승과 약품투입과다로 인하여 계면이 상승하고 있으며 잉여오니 인발을 증가시킴. 건강한 오니 받기위해 아래쪽 오니 빼는 중이며 나중에는 안정될 것이나 지금은 조금 어려움 있음.

- 이도훈 주무관 : 케익 600대 뽑아내고 있는데 계속 이렇게 괜찮은가?

- 박한수 주무관 : 설비들이 정상으로 돌아가는게 없는 상태임. 하나를 고치려해도 기계를 하나 잡아야 하는 상태이며 봄철 대비해서 미리 준비하지 않으면 어려움. 탈수기 최대 돌린게 600이며 지금까지 방치된 것이 많아 예비품을 구매해야 함. 소화조 인발방법도 개선하려고 함. 탈수기는 가동중지 시키지 않고 최대한 돌리도록 노력하겠으며 설비가 부족하므로 예비품을 구매해야함.

- 홍용희 주무관 : 모든 일은 연관되어 있기 때문에 공유해서 처리를 잘하도록 하였으면 함.

- 박한수 주무관 : 하수처리는 슬러지분야라고 생각함. 수질쪽에서는 물이 안 좋으면 뽑아낼 수 밖에 없으므로 케익으로 나가는 수 밖에 없음.

- 이도훈 주무관 : 나가지 않으면 다 내부에 축적되어 있는 것이므로 들어온만큼 나가야함. 총인 0.5mg/l 맞추면 돈 들여서 총인처리시설을 만들 필요가 없을거라 보여짐. 0.5mg/l 맞추도록 노력을 해야함. 유역청에서 채수하기로 헀으나 정전작업으로 인해서 수질이 안 좋아 채수대신 기술진단을 하겠다고 함. 진단결과로는 약품양을 늘리고 투입방법 개선이 나옴. 4/7, 4/12 정전작업하면 포기조가 또 망가지게 됨. 2/25 고도처리장 과태료를 납부했으며 2방류구는 유지관리가 필요함.

- 김원섭 주무관 : 약품투입량 증대 관계에 대해서 펌프 교체하면 투입률을 올릴 수 있음. 난지에서 특허를 받은 투입설비를 전주에 완료하였으나 시운전을 못하고 있음.

- 운영과장 : 협잡물처리기 막히고 배관 다시 설치하여 1,2월에 케익 생산을 못하였음. 지금은 600톤 정도 생산하고 있음.

붙임 : 방류수질 향상을 위한 TF팀 회의자료(22차) 1부.  끝.