문서번호	총무과-15210
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	05/02 이혜경
협조	주무관		김광찬
	주무관		장병선

서소문청사 소방시설 정비 결과 보고

2016. 4. 30.

총  무  과

서소문청사 소방시설 정비 결과 보고

서소문청사 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항에 대한 정비를 완료하고 유사 사례가 발생되지 않도록 소방시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 소방시설 현황

○ 서소문청사

(단위 : 개, 개소)

구 분	소화기	옥내 소화전	옥외 소화전	스프링쿨러	화재 감지기	화재 수신기	발신기	제연 설비	비고
합 계	412	64	3	3,720	807	4	76	31
1 동	188	36	2	2,646	490	2	36	31
2 동 (의회제외)	87	10	1	850	118	2	20	-
3 동	14	4	-	38	42	-	4	-
후생동	79	6	-	153	70	-	7	-
5 동	44	8	-	33	87	-	9	-

○ 현황사진

화재 수신반	옥내소화전	제연설비

□ 종합 정밀점검

○ 점검일자 : ‘16. 2. 24. ~ 3. 26.

○ 점 검 자 : 소방시설 안전관리업무 용역 업체

- 리스크테크(주) 소방시설관리사외 4명

○ 점검내용

- 소방시설의 설비별 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준에 적합한 지를 세밀하게 점검

- 점검시기 : 연 1회(건축물의 사용승인일이 속하는 달)

- 관련근거 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 지적사항

구 분	소화설비	경보설비	피난설비	제연설비	기타	비 고
합 계	15	16	2	-	2
1 동	11	12	2	-	1
2 동 (의회제외)	2	2	-	-	1
3 동	-	1	-	-	-
후생동	2	1	-	-	-

□ 정비 결과

○ 기계분야

- 스프링클러헤드 설치 : 8개소

- 1동 저수조 소화용수 표지판 부착

- 1동 고가수조 수량 명판 부착

- 2동 옥내소화전 유량계 교체

- 2동 전기실 기동용기 가스량 부적합 충진

- 후생동 문서고 배기휀 정비

○ 전기분야

- 화재감지기 설치 : 10개소

- 1동 11층 소화전 경종 정비

- 1동 피난유도등 설치 : 2개소

- 1동 12층 방화문 도어 릴리져 교체

- 2동 방재실 수신기 내부 접지

- 2동 지하1층 시각경보기 교체

- 2동 지하1층 발신기 경종 교체

○ 통신분야

- 1동 14층 비상방송 전원 정비

- 1동 13층 대회의실 비상방송 연동 정비

○ 정비 사진

기동용기 교체	피난 유도등 설치	경종 교체

○ 정비방법

- 분야별 연간단가업체 시공 및 자재 구매 후 자체인력 시공

○ 정비일자 : ’16. 3. 28. ~ 4. 30.

□ 붙  임 : 지적사항 조치결과 내역서 1부. 끝.