문서번호	시설관리과-11358
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박상열	최재영	05/02 최명익

용마12블록 물세척 실시결과 보고(4월)

2016. 04.

시설관리과

용마12블록 물세척 실시결과 보고(4월)

`16년 취약관로(관말·정체구간) 물세척 추진계획에 의거 동대문구 용두동 92-4~687-7호 외 1개구간에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척개요

❍ 세척현황

구간	구 간	구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 장치	세척일
1	용두동 92-4~687-7	150	270	DCIP	1992	3.7	지하식소화전	`16.4.22
2	용두동 52-1~40-5	100	175	DCIP	1983	3.7	“	“

❍ 위치도

Ⅱ		세척결과

❍ 검사 결과

1구간			2, 3구간
측정시간	수질검사		측정시간	수질검사
	잔류염소	탁도		잔류염소	탁도
10:30	0.18	0.66	14:30	0.21	0.63
11:00	0.22	0.47	15:00	0.24	0.44
11:30	0.25	0.32	15:30	0.26	0.32
12:00	0.28	0.20	16:00	0.28	0.18

❍ 분석 결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수 시 순간 고탁도현상 발생

- 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 소폭으로 변화가 있었으, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과 높음 ⇒ 수질상태 양호

따로붙임 : 1. 실적보고

2. 작업일보 및 현장사진 각 1부.  끝.