문서번호	운영과-2717
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	05/02 이성재
협 조
	주무관			이도훈

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(24차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

중랑물재생센터

(운영과)

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(24차)

1		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2016. 4. 14.(목) 10:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 16명(운영과장, 업무 담당자 14명, 서울물연구원 1명)

□ 안    건 : 봄철 대비 하수처리 적정 운영방안 논의

2		회의내용

□ 운영분석팀

- 하수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(‘16. 4. 4. ~ ‘16. 4. 10.)

□ 회의 내용

- 이도훈 주무관 : 3처리장 잉여오니 10,000㎥/d씩 뽑는데 줄이는게 어떤가?

- 김원섭 주무관 : 3~4월만 팽화현상 때문에 느는 것이지 조금만 지나면 안정됨. 예년과 비슷한 수준으로 뽑아내고 있음.

- 운영과장

· 반류수량은 수처리 쪽에서 챙겨주어야함. 39,000㎥이 설계치이지만 32,000㎥만 되도 펌프 3대가 돌며 펌프 가동시 3처리장 유입수로 들어가기 때문에 30,000㎥ 이내로 유지하였으면 하며 수질에 관한 것은 농축, 소화, 탈수 쪽에서 챙겨주어야 함.

· 처리장은 유입원수 172㎎/ℓ일 때 방류 7㎎/ℓ로 설계가 되어있음. 유입 BOD가 350㎎/ℓ가 넘으면 수리학적으로 보더라도 14㎎/ℓ이 되어야함. 미생물처리가 일주일 정도 소요됨을 감안할 때 아무리 처리를 잘해도 10ppm 이내는 불가능함. 수량은 제어실장님이 확인, 수질은 오니처리팀이, 총괄적으로 실험실장님이 관리 부탁드림. 반송수 실험 시 샘플 뜰 때만 수질이 좋은 일이 없었으면 함.

· 총인은 노하우가 축적되어 잘 관리되고 있으나 총질소가 조금 부족함.

· 정전작업 후 몇 시에 복구가 되는지 확인부탁드림. 송풍동, 용수공금동 같은 경우는 많은 시간 필요하니 빨리 된 현장이 다른 현장과 협업하였으면 함. 수처리 단위사업 어디서 어떻게 하고 있는지 보수과에 자료 받아 넣었으면 함.

- 이도훈 주무관

· TMS 기준 이상하다 얘기하신 것은 4월 7일, 12일 정전작업으로 인한 수질악화로 인하여 12일까지만 예외적용한 것임.

· 실장님들께서는 현안사항 파악해서 말씀해주셨으면 함.

· TMS 적산 유량이 우리가 사용하는 것보다 많이 나옴. 3처리장은 650㎥/분이나 TMS상에서는 720㎥/분으로 나옴. 수질오염총량제가 시행되면 TMS상 물량에 의해 총량이 계산되므로 TMS 유량계 맞출 수 있도록 하였으면 함.

- 김원섭 주무관 : 유량계 범위를 다시 설정 해야함.

- 신현국 주무관 : 토사가 쌓이면 유속이 빨라지기 때문에 범위 변경하는게 낫다고 생각함. 수시로 순찰돌며 영점 조정을 해주어야 하며 그렇게 하면 정확하진 않더라도 어느정도 맞게됨.

- 이도훈 주무관 : 유량계 유지관리업체와 계약이 끝난 것으로 알고 있음.

- 김원섭 주무관 : 보수과에서 12일에 약품투입 하는 2가지 방법을 더 해 보자고 연락왔으며 나중에 정해지면 보고드리겠음. 4처리장 약품배관에서 약품이 일정하게 들어가고 있음. 자동제어는 되지 않더라도 원격제어를 하도록 준비중임.

- 장신요 연구사 : 플랜트에서 약품을 넣고 안 넣고를 비교하고 있는데 약품 안 넣는 쪽이 겨울철에 비해 처리효율이 더 좋게 나타나고 있음. 원인이 정확히 파악 되지 않고 있으나 생물하적 처리 성능이 어떤지 비교해서 알려드리겠음.

- 운영과장 : 총인은 어느정도 잡혔으니 총질소를 잡기 위해 약품을 최대한으로 줄였으면 함. 일단은 관리적인 측면에서 먼저 접근하는 것이 중요한 것 같음.

- 김원섭 주무관 : 작년 반류수가 안정이 되지 않았으니 올해 안정화가 되었음. 수온이 25℃ 정도 되면 약품을 줄이도록 하겠음. 물재생과에서 40㎎/ℓ씩 몇 달 투입했을 때 포기조에 문제가 생겨서 줄이려고 했으니 그러지 못하였음. 약품량을 줄이면 배관이 막히는 문제로 어려움이 있음.

붙임 : 방류수질 향상을 위한 TF팀 회의자료(24차) 1부.  끝.