문서번호	운영과-2746
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	05/02 이성재
협 조
	주무관			이도훈

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(23차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.

중랑물재생센터

(운영과)

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(23차)

1		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2016. 4. 6.(수) 10:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 16명(운영과장, 업무 담당자 14명, 서울물연구원 1명)

□ 안    건 : 봄철 대비 하수처리 적정 운영방안 논의

2		회의내용

□ 운영분석팀

- 하수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(‘16. 3. 28. ~ ‘16. 4. 3.)

□ 회의 내용

- 이도훈 주무관

ㆍ 탈수 케익량이 100톤 이상 차이가 나는데 현장 얘기를 들어보면 소화조가 낮아 유입해주면 된다고 함.

ㆍ 수질오염 총량제 시행이 이번달부터 될 것 같음. 2016년도 유량은 129만㎥/d, BOD는 9.4㎎/ℓ, T-P 0.5㎎/ℓ임. 총량제는 지킬 수 있도록 노력했으면 함. 어제 유량은 118만㎥/d, BOD는 9.8㎎/ℓ였음. 총량제에 만족하나 물량이 늘어나면 용량이 줄어드므로 관리가 필요함.

- 김원섭 주무관 : 수질오염총량제 내용 알고 대처해야 함.

- 이도훈 주무관 : 1방류구 SS초과에 대하여 1처리장 현대화 사업이 2017년 5월에 끝나므로 그 때까지 유예 요청함. 12일 정전작업이 있으니 5월 12일까지 약 한 달 정도 받을 수 있도록 하겠음. 그러나 받을 수 있을지 없을지는 확신할 수 없음. 작년 하반기 TMS 부과금이 270만원 나옴. 왜 이렇게 많이 나온지 모르겠음.

- 김원섭 주무관 : 초과된 날짜가 언제인가? 매 강우철마다 bypass 때문에 넘어가는데 그걸 적용하는 것 맞지 않음. 계속 부과시킨다면 수문 막고 처리할 수 밖에 없음.

- 이도훈 주무관 : 동의함. 그런데 비 안 오는 날도 초과 된 적이 있음.

- 김원섭 주무관 : 80지중 벌킹나면 튈 수 있으나 3시간 동안 초과되었다면 측정기의 문제임. 현재 30분 이상 초과되도록 안함.

- 김재영 주무관 : 측정기에 이물질이 끼면 TMS상 300이 넘어갈때도 있음.

- 김병기 주무관 : 그러나 부과금은 공단 측에서 TMS 자료로만 확인하기에 그렇게 나올 수 밖에 없음.

- 이도훈 주무관 : 11월에도 비가 많이 왔었는데 그 땐 이상 수치가 없음.

- 홍용희 주무관 : 비가 지속적으로 많이 올 경우 첫 날만 강하고 나머지 날은 낮아짐.

- 김희태 주무관 : 초기 우수만 잡으면 비가 계속 올 경우 물이 더 깨끗해짐.

- 이도훈 주무관 : 각 현장 실장님들은 현안, 어떤 문제가 있나 등을 써가지고 와주셨으면 함. 다음 주 월요일 소장님, 국장님 보고 회의 시 수질오염총량제에 대해 수질오염대책이 무엇인가에 대해 작성함. 1처리장 현대화가 되면서 3처리장 물량가면 괜찮아짐. 총인 처리 때문에 약품이 들어가 반송에 의해 플럭 응집 현상이 생김에 따라 활성이 떨어지는 현상이 일어나고 있음. 주입률을 관리할 필요가 있음. 포기조 관리 부탁드림.

- 김희태 주무관 : 반류수지가 너무 많이 들어옴. 처리할 수 있는 용량보다 많이 들어오므로 대책 강구해야함. 1처리장 완공되면 물량처리가 해소된다 하지만 그렇게 생각하지 않음. 비었을 때 물량이 문제이며 물량 균등화가 필요함.

- 이도훈 주무관 : 보수과에서 차량 정비소 아래 있는 저류조 이용할 수 있도록 방안 구하는 중임.

- 윤상철 주무관 : 반대하는 입장임. 우기시 물이 갑자기 들어오면 비었을 때 비가 오면 괜찮으나 비올 때가 문제임.

- 이도훈 주무관 : 일리 있는 것이 비가 오게 되면 제류조에 순간적으로 물이 찰 경우 문제가 생김. 빨리 퍼주면 상관이 없지만 늦게 가동하면 종침으로 역류하는 현상이 발생함.

- 김원섭 주무관 : 4처리장 환경부 지적 내용으로 약품을 배관에 안정적으로 투입할 수 있는 방안 모색함. 비교해보니 처리장에 맞게 설치되는 것이 가장 안정적임. 약품투입방법 변경해 월요일부터 시운전 중이며 소정의 효과 얻고 있으나 좀 더 지켜봐야할 것 같음. 효과있다고 생각되면 C계열까지 적용할 예정임. 현재 T-P가 0.1대까지 떨어졌는데 실제측정치가 맞음. 포기조 거품이 무채색이 아니라 점성있는 것이 뜸. 작년에도 이와 같은 일이 있어 거품깨는 살수장치 설치 안까지 나왔었으나 약품투입으로 해소함. 이번 정전이 있으니 지켜보고 나서 계속 그런다면 방법을 고안할 필요가 있음.

- 이도훈 주무관 : D계열 1지 약품투입방법이 약간 다름. 탄천의 경우 100ppm까지 돼서 포기조 망가진 경우가 있었음. 약품 투입으로 T-P는 잡을 수 있으나 다른걸 잡기 어려움.

- 홍용희 주무관 : T-P는 약으로 잡히는 게 아니며 너무 높으면 약을 아무리 투입해도 낮아지지 않음. 약품을 막 투입하면 포기조에 문제가 생기므로 생각해보아야함.

- 박한수 주무관 : 탈수기에 유량계가 없음. 탈수기 수리 어제 끝나서 600대 뽑아낼 수 있으며 자료 만들 때 원심과 벨트를 나눠서 표기해주면 좋겠음.

- 권경필 주무관 : 4처리장 잉여오니 유량계 수리가 필요함.

- 장신요 주무관 : 수질오염총량제가 이슈이므로 자료있으면 바로 알려드리도록 하겠음. 응집제가 순환에 의해서 많이 제거되고 있는 상황임.

- 운영과장 : 조직개편 된 지 한 달 정도 되었음. 작년과 비교해보았을 때 슬러지케익 생산량, bypass, T-P 획기적으로 개선된 상황임. 공정운영 일일현황을 보면 현장 고장 사항 잘 나와있음. 한가지 아쉬운 것은 생물반응조나 종침에 영향이 있지 않겠는가? 방류수 양을 최대한 줄여야함. 스컴스키머 고장유무 확인해보았으면 함. 운영성과평가 우리 센터가 3등하였으며, 민원처리시간이 중랑이 12시간, 탄천이 40분임. 민원처리를 바로해야함. 2처리장 잉여오니가 3처리장으로 넘어가는데 유량계가 계측되는지 확인 바람.

붙임 : 방류수질 향상을 위한 TF팀 회의자료(23차) 1부.  끝.