문서번호	하천관리과-6629
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		05/02 권기욱
협 조
	치수계획팀장		손경철

「2016년 수방대비」

빗물펌프장·수문시설 자치구 자체점검 결과 보고

2016. 05

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 수방대비

빗물펌프장․수문시설 자치구 자체점검 결과 보고

2016년 수방 대비를 위하여 빗물펌프장․수문 등 주요 수방시설   물에 대하여 자치구별로 자체점검을 시행하고, 이에 대한 점검결과   및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		점검대상

○ 빗물펌프장 : 116개소(배수펌프 774대)

○ 수      문 : 308개소

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위관측소 24개소, CCTV 22개소

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 2. 15. ~ 3. 31.

○ 점 검 자 : 자치구 수방담당 직원

○ 점검대상

- 기계설비 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

- 전기설비 : 변압기, 수배전반, 펌프기동반 등

- 제어설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량, 수위계) 등

- 기    타 : 건축물, 시설물(유수지, 관로) 등

※ 제작사 및 전기안전공사 등 외부 전문기관 점검은 ‘16. 3. ~ 4.15일까지         별도 시행(결과 수합 중)

Ⅲ		점검결과

지적사항	분 야 별						조치결과
	모터펌프	일반기계	수문	전기설비	계장설비	기 타	정비완료	정비 중
132	14	36	12	19	25	26	90	42

※ 정비 중인 사항은 현재 보수중에 있으며, 대부분 ‘16. 5. 15일까지 조치

완료 예정임.

Ⅳ		주요 지적사항

○ 기계설비

- 모터펌프 : 그랜드패킹 마모, 오일 누유, 온도센서 불량 등

- 제 진 기 : 유압유 부족 및 누유, 소음 발생, 벨트컨베이어 고착 등

- 크 레 인 : 리미트스위치 노후, 집전장치 누전 등

○ 수문설비

- 수문 노후, 래크바 파손, 문비․래크바 부식, 감속기 누유

- 권양기 불량, 조작반 접점 불량, 도색 불량 등

○ 전기설비

- 차단기 접촉저항 불량, 접지단자함 부식, 축전지 노후

- UPS밧데리 방전, 마그네트 스위치 불량, 전력케이블 노후 등

○ 계장설비

- 자동제어설비 오류, 강우량 현황판 불량, CCTV 영상 불량

- 수위계 오류, 통신카드 및 모니터 불량, 수위계 변환기 불량 등

○ 기 타

- 비상연락망 정비, 집수정 준설, 유수지 준설토 적치 및 출입문 파손 등

Ⅴ		향후 계획

○ 현재 정비중인 사항은 예산 및 인력을 최대한 활용하여 ‘16. 5. 15일까지          정비 완료토록 자치구 독려

○ 정비 완료 및 정비중인 사항은 시․구 시운전 합동점검 시 조치내용 확인

붙임 : 1) 자치구 자체점검 총괄표 1부.

2) 점검결과 및 조치계획 1부.

3) 현장점검 사진 1부.  끝.