통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	이인형	05/02 정의석

급수운영과-8527(2016.04.26.)호로 의뢰한 『관내 급수공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 04. 30.

보고자  환경6급 박 찬 삼

□ 공 사 명 : 관내 급수공사

□ 공사개요 : D=150mm, L=145m

□ 출 장 자 : 환경6급 박찬삼, 환경8급 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2016.04.30. (11:20~11:40)	D= 150mm L=145m	상계동 195-25 ~ 1281간 (퇴수밸브)	0.16NTU	0.15mg/L	적합

□ 보고자 의견

- 관내 급수공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 퇴수밸브 (D=150mm 퇴수밸브)에서

채수하였으며,

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.