문서번호	운영과-1276
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
홍징의		김지응	05/02 김웅남
협조

1처리장 가스교반기 오일펌프 정비계획 보고

2016. 5.

난지물재생센터

1처리장 가스교반기 오일펌프 정비계획 보고

슬러지1처리장 가스교반기 오일펌프가 장기간 사용으로 고장(기어마모)이 발생 되었기에 조속히 기기를 정비하여 시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 운영과-996(2016.04.14) 고장보고(현장)와 관련임

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 5. 2

○ 점검대상 : 가스교반기 오일펌프(2계열)

○ 점 검 자 : 공업6급 홍징의,  공업6급 이종근

○ 점검내용 : 가스교반기 오일펌프 고장발생에 따른 기기점검

□ 점검결과

○ 고장원인 : 장기간 가동으로 소모품 마모

장 소	장비명	점검결과	수량	년식	하자관련여부
슬러지1처리장 (2계열)	가스교반기오일펌프	샤프트마모,오일펌프분해정비, 기어 마모 등으로 부품 교체요함	1대	2003	해당없음

□ 소요예산

○ 수리금액 : 3,065,000원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 난지물재생센터, 물재생센터운영, 물재생센터운영,                난지물재생센터운영, 공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자 하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치 하고자 함.

- 대상업체 : 광희기계제작소  대표 윤종희  ☎02)464-6629

서울시 성동구 성수1가 656-462

따로붙임 : 고장보고서 및 산출기초조사서 1부. 끝.