문서번호	시설보수과-1897
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
진관용	강병수	05/02 이성재
협 조

제3,4처리장 약품 투입배관 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

제3,4처리장 약품 투입배관 정비

제3,4처리장 방류수 수질기준 준수유예 기간이 2016.3.15일로 종료됨에 따라 총인(T-P)처리용 응집제 투입을 지별로 균등하게 하여 T-P제거 효율을 높이고자 약품투입 배관을 신속히 정비하고자 함.

수처리 응집제 투입배관 현황(계열별)

구 분	직 경	길 이	지별투입관	비고
제3,4처리장	40A	150m	20A

약품 투입배관 문제점

○ 제3,4처리장 약품 투입배관은 펌프로부터 토출배관이 1개 라인으로

1계열 전지에 약품을 공급하고 있음.

○ 1개 배관으로 16개 생물반응조에 약을 투입하고 있어 지별 투입량이 일        정하지 않음(지별 편차 발생)

○ 일부 약품펌프 연결부위 배관에서 약품 유출됨

약품 투입배관 정비계획

○ 대 상 : 제3처리장 C계열, 제4처리장

※ 제3처리장 A,B계열은 총인처리시설 사업으로 개량 예정이며, D계열은

배관이 분리되어 있음.

○ 약품 투입관을 1개라인에서 2라인으로 분리

- 펌프 1호기 : 1~8지공급, 펌프 2호기 : 9~16지공급

○ 각 계열별 약품펌프, 배관 정비실시

기존(배관)	개선(배관)

행정사항

- 정비금액이 소액이고 방류수 수질기준 준수유예 기간 만료에 따라 신속히 정비하고자 하수처리시설 전문 정비업체인 ㈜ 용진기전과 수의계약 체결

하여 신속정비 실시

- 소요예산 : 금15,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비. 끝.