문서번호	기전과-4695
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		양영민	05/02 배광환
협조
	주무관		윤석주

2016년 세종대로 클린로드 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5.

2016년 세종대로 클린로드 운영계획

하절기 도심 열섬현상 완화 및 노면의 미세먼지 제거를 위하여 세종대로 중앙선에 설치한 클린로드 시설에 대해 2016년 운영계획을 아래와 같이 수립 시행하여 시설운영에 만전을 기하고자 합니다.

1		시설현황

○ 목    적 : 하절기 도심 열섬현상 완화, 노면 미세먼지 제거

○ 위    치 : 세종대로 도로중앙선(코리아나호텔~서울광장)

○ 규    모 : 연장 340m, 분사노즐(양방향) 148개

펌프 100Hp×2대(유량 3.6㎥/min,1대예비)

○ 사용용수 : 지하철 5호선 광화문역 지하수 사용

※ 2007.5.25. 도시기반시설본부로부터 시설물 인수

○ 위치도 및 가동사진

분사노즐

Ⅱ		운용현황 및 유지관리비 현황

○ 운용현황

2		가동계획

○ 가동기간 : 2016.6.15.~9.15.(3개월)

○ 가동시간 : 매일 1회 오전 4시, 5분간 타이머에 의해 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

○ 가동상태 확인 : 주1회 이상

- 점 검 자 : 공업8급 천흥규

- 점검내용 : 펌프 작동상태, 송수배관 누수여부, 분사노즐 상태,

유량계 및 전력량계 지침, 표지병 파손 등 점검

3		점검결과

○ 점검일시 : 2016.4.15.(13:00~17:00)

○ 점 검 자 : 공업8급 천흥규

○ 점검내용 : 클린로드 분사노즐, 표지병 등 이상유무 점검

○ 점검결과 : 파손된 분사노즐 및 표지병 53개소, 철거6개소

- 매몰된 표지병 및 분사노즐 10개소, 파손된 분사노즐 20개소

- 파손된 표지병 15개소,콘크리트 침하된 표지병 재설치 8개소

- 시청 및 시의회간 횡단보도 설치로 인한 표지병 및 노즐 철거6개소

매몰된 표지병 및 분사노즐	파손된 표지병

4		보수계획

○ 보수대상 : 파손된 분사노즐 및 표지병 53개소, 철거6개소

○ 보수방법 : 파손된 분사노즐,표지병 53개소 및 철거6개소는

시공업체와 수의계약하여 분사노즐 및 표지병 교체

○ 보수일자 : 2016.6.7.까지

○ 보수업체 : 융성건설주식회사(주) 대표 하봉례

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                제25조 제1항 제5호의 규정에 의하여 추정가격이 소액

○ 소요예산 : 약 1,810만원

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비

5		행정사항

○ 유관기관 가동계획 보고

- 도시안전본부(도로계획과), 도시철도공사(5호선 광화문역),

보건환경연구원(가로전광판), 남대문경찰서(교통과)