문서번호	시설보수과-1904
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	05/02 이성재
협 조	관리과장			한병연
	운영과장			이동신
	주무관			박성철
	주무관			이두례
	주무관			代하병문
	주무관			김근모
	주무관			강신영

2016 에너지절감 종합대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5월

중랑물재생센터

2016 에너지 절감 종합대책

추진근거

❍ 원전하나 줄이기 1단계 및 2단계(에너지살림도시,서울)종합계획

(서울특별시장 방침 제231호)

❍ 온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한지침(환경부고시‘14-186)

❍ 2015년 물재생센터 에너지절감 추진실적보고서(물재생시설과–4911)

중점 추진분야

① 유류, 도시가스 절감 추진 (관리과)

- 구내식당 취사용 도시가스 효율적 관리

- 관용차량 운행 효율적 관리

② 소화가스 및 고전력설비 효율적 운전 방안 추진 (운영과)

- 소화조 운영 효율화를 통한 소화가스 생산량 증대

- 소화가스 직접 에너지원으로 활용 강구

- 유입모터 및 송풍기 효율적 운전

③ 조명 및 공정설비 고효율기기 교체 추진 (시설보수과)

- 일반조명 ⇨ LED 조명등 교체

- 모터, 전력변환기 고효율 사양으로 교체

-  내구년한 경과 노후장비 고효율 기기로 교체

④ 센터내 전기사용 절약 운동 추진 (공통분야)

1	유류, 도시가스 절감 추진

(관리과)

□ 추진방향

○ 구내식당 취사용 도시가스 효율적 관리

○ 관용차량운행 효율적관리

□ 추진목표

○ 구내식당 잔반 줄이기

○ 센터내 순찰시 자전거 활용하기

□ 현황 및 필요성

○ 구내식당 잔반량 최소화 필요성

- 단체 및 다수 인원 외식시 잔반 과다 발생

○ 관용차량 사용 최소화 필요성

- 센터 내부 시설물 점검을 위한 개별 1인 순찰시는 관용차량

운행을 최소화하고 자전거 활용

□ 세부 추진계획

○ 구매식당 잔반량 최소화 방안

- 과별, 팀별 및 다수 인원(5명이상) 점심 외식시는 사전통보

- 취사 시작전(10시)까지 구내식당으로 개별 유선 전화 알림

○ 순찰용 자전거 활용 방안

- 1인 개별 순찰 점검시는 자전거 활용

-  자전거 구매 : 소요예산 200천원 x 6대(과별 2대) =1,200천원

【 점심외식 사전알림제 시행 】

• 대 상 : 5인이상 다수 외식시 (전체직원)

• 알림시기 : 당일 오전 10시까지 (취사전 연락)

• 연락처 : 구매식당 ☎ 2211-2603 (이두례)

2	소화가스 및 고전력설비 효율적 운전 추진

(운영과)

□ 추진방향

○ 소화조 운영 효율화를 통한 소화가스 생산량 증대

○ 소화가스 직접 에너지원으로 활용 강구

○ 유입모터 및 송풍기 효율적 운전

□ 현황 및 필요성

○ 소화가스 발생량이 많은 음폐수 투입량 조정 필요

○ 건소시설 증설에 따른 폐열회수로 소화조 가온 소비량 감축 추진

○ 소화가스를 에너지원으로 하는 슬러지 건소시설 추가 설치 필요

○ 탈화 등 정제능력 제고로 소화가스 자체 사용시설 확대 필요

□ 세부 추진계획

○ 음폐수, 분뇨슬러지 소화조 투입량 균등 투입

○ 소화가스 발생량 확대

- 소화일수 조정, 퇴적물 제거, 노후시설 보수 등

○ 건소시설 증설에 의한 폐열회수

- 소화조 가온위해 폐열사용, 소화가스 소비량 감축

○ 슬러지 건소시설 증설 계획

- 100톤/일 x 3대 추가 증대

( 소화가스사용량:15,000㎥/년 ⇨ 30,000㎥/년)

○ 소화가스 사용처 확대:

-  관사,식당, 등 도시가스 ⇨ 정제 소화가스로 사용

○ 유입펌프 및 송풍기 효율적 운전

- 유입펌프 흡수정 고수위 운전 (펌핑효율 증대)

- 송풍기 전력부하 최소화 :

・ 실시간 유입량변화에 대한 최적 DO 농도 유지

․산기관,산기장치를 정기세척으로 포기효율 증대

○ 추진기간 : 2016. 5~2018.12월

○ 소요예산 : 8,300 백만원

3	조명 및 공정설비 고효율기기 교체 추진

(시설보수과)

□ 추진방향

○ 일반조명 ⇨ LED 조명등 교체

○ 모터, 전력변환기,내구년한 경과 노후장비 고효율기기 대체 추진

○ 건물내 조명,전열기구 등 전기사용 절약 운동 추진

□ 현황 및 필요성

○ 공정설비동(공동구)일반조명을 고효율 LED조명으로 교체

○ 내구년한 경과 노후장비 교체사업 발주시 고효율기기 교체

○ 모터, 전력변환기 등 전력 절감 가능 고효율 사양으로 교체

□ 세부 추진계획

○ 센터내 지하공동구 일반조명 ⇨ LED 조명으로 교체

- 기존 나트륨, 메탈램프 813개 LED로 교체

○ 노후 변압기 고효율 변압기로 교체

- 자양펌프장 유입형 변압기(22.9kV/3.3kV) 1대 고효율

변압기로 교체

○ 공정설비중 저압모터 고효율 모터로 단계적 교체 추진

- 침사설비, 1차침전설비, 2차침전설비 등 구동 전동기에 대한

고효율 사양으로 교체

○ 각종 중・소형 전력변환기 고효율 사양으로 교체

- 각종 공정설비 감시제어시스템 컨트롤판넬내부 중・소형 인버터 고효율

사양으로 교체

○ 기타 불요불급 전기사용 절약 운동 총괄

- 야 간 : 시설물 순찰시 불요 불급 장소 소등 (운영과 조별 팀장 총괄 확인)

- 주 간 : 점심시간 실내등 소등, 컴퓨터 끄기 (당일 보안담당자 확인)

- 기 타 : 프린터 절전기능 적극 활용 (수시 절전버튼 사용)

○ 소요예산 : 단위사업별 ‘16년 예산집행 및 향후 사업 예산편성  추진.  끝.