문서번호	정수시설과-3361
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
곽대근	이흥수	05/02 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수지(9~11지) 밸브교체공사 시행계획

2016. 05

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	정수지 상부 안전검토
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	지침서

정수지(9~11지) 밸브교체공사 시행계획

우리 정수센터 정수지(9~11지) 밸브가 장기간 사용으로 노후 및 부식이  심해 지수에 어려움있어 밸브를 다음과 같이 교체하여 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정수지 밸브설비 현황

□ 정수지 밸브설치 현황

구 분	규 격	형 식	용 도	수 량	설치년도	비고
계				44대
정수지(1~4지)	D1,000	전동	정수지 유입	8대	2015	완료
			정수지 유출	8대	2015
정수지(5~8지)	D1,200	전동	정수지 유입	8대	2010	완료
			정수지 유출	8대	2013
정수지(9지)	D1,000	수동	정수지 유입	2대	1985	‘16예정
			정수지 유출	2대	2015	완료
정수지(10지)	D1,000	수동	정수지 유입	2대	1985	‘16예정
			정수지 유출	2대	1985
정수지(11지)	D1,200	전동	정수지 유입	2대	1985
			정수지 유출	2대	1985

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 정수지(9~11지) 밸브교체공사

□ 공사기간 : 2016. 6월 ~ 8월

□ 공사내용

◯ 정수지( 9지) : 유입밸브(D1,000mm, 일상식) 2대 교체

◯ 정수지(10지) : 유입밸브(D1,000mm, 일상식) 2대 교체

유출밸브(D1,000mm, 이상식) 2대 교체

◯ 정수지(11지) : 유입밸브(D1,200mm, 이상식) 2대 교체

유입밸브(D1,200mm, 이상식) 2대 교체

◯ 기타 부대공사 1식

※ 밸브 교체 발생품은 설계내역에 산입 고재처리

□ 소요예산 : 341백만원(관급자재 251백만원, 기계공사 90백만원)

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 계약방법 : 전자공개수의계약(지역제한 : 경기도에 소재한 업체)

Ⅲ		세부추진계획

□ 공사전 조치사항

2,200

1,350

중간밸브

교체밸브

2,200

1,350

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#8

#6

#9

#10

#11

청담유입

우면산유입

①

②

③

◯ 정수지 9~10지 유입밸브 교체 시에는 중간밸브 ➀를 close 후 작업

①

①

◯ 정수지 10~11지 유출밸브 교체 시에는 중간밸브 ②를 close 후 작업

◯ 정수지 11지 유출밸브 교체 시에는 중간밸브 ③를 close 후 작업

Ⅳ		행정 사항

□ 관급자재 : 2016. 4. 25 납품완료

□ 계약심사 : 2016. 5. 3(본부 재무회계과)

□ 계약의뢰 : 2016. 5. 16

□ 공사시행 : 2016. 6. ~ 2016. 8

붙임 : 1. 설계내역서 1부. 끝.