문서번호	운영과-2761
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이도훈		이동신	05/02 이성재
협조
	주무관		김원섭

약품 투입방법 변경에 따른 비교실험 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05

중랑물재생센터

운  영  과

약품 투입방법 변경에 따른 비교실험 결과 보고

총인 처리기준 강화(0.5㎎/L)로 인하여 약품 투입방법을 변경하여 기존 시설과 비교 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 실험목적

약품 투입방법 변경에 의한 수 처리효율 향상성 증대

□ 실험개요

○ 실험기간 : ‘16.04.04 ∼ 04.22(3주간)

○ 실험장소 : #3처리장 D계열 1지, 2지

○ 투입방법 : 기존 표면 투입 → 압축공기를 이용하여 수심4M

지점에 약품 투입

□ 실험방법

○ #3처리장 D계열 1지에는 생물반응조 후단 수심 4M 지점에 압축공기를        이용하여 약품 투입하고,

#3처리장 D계열 2지에는 생물반응조 후단 표면에 약품을 투입하여 실험결       과를 비교

□ 실험결과

○ 약품투입 12회 실험결과 약품을 수면 아래 투입 시 68%, 표면에 투입 시       55%로 수면 아래 약품 투입 시 제거율이 약 13% 상승하였음

□ 보고자 의견

○ 기존의 표면에 약품 투입 시 약품 반응 시간이 부족한 상태로 종침으로 유       입되어 총인 제거율이 낮았으나

○ 수면 아래 투입 시 공기에 의하여 약품 접촉시간이 늘어남으로 총인 제거율       이 높게 나타난 것으로 판단됨

□ 향후계획

○ 3차 총인 처리시설 비총인계열 약품투입시설 설계시 반영코자 하며

○ 기존의 생물반응조의 표면에 약품 투입 후, 수로에 공기를 불어 넣어 교반       을 하여줌으로써 약품 접촉시간 상향 실험 실시 예정임.  끝.