문서번호	도시철도설비부-4705
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		이명수	05/03 정찬웅
협 조
	송변전과장			박동규
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			황영일
	정보통신과장			추경수
	신호과장			代김창환

2016년 1/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

2016년도 1/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

『우이-신설 도시철도 민간투자사업』건설공사 설비분야에 대한 품질점검 결과 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 관련근거

- 2016년도 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질관리 점검계획

[도시철도설비부-1541호(‘16.02.12.)]

- 2016년도 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질점검 결과보고

[도시철도설비부-3568호(‘16.04.05.)]

○ 점검개요

- 점검기간 : 2016.02.22. ~ 2016.03.18.

- 점검대상 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 1~4공구 및 시스템공구

- 점검분야 : 5개 분야(송변전․전차선, 통신, 신호, 기계, 전기)

- 점 검 자 : 각 분야별 공사관리관(입회 : 감리원 및 현장대리인)

□ 지적사항 조치 결과

(단위 : 건)

구 분		계	시스템 공구			1 공구		2 공구		3 공구		4 공구
			송변전 전차선	통신	신호	전기	기계	전기	기계	전기	기계	전기	기계
누계	계	156	10	5	13	13	31	11	14	10	22	16	11
	완료	126	6	5	13	13	28	11	2	10	13	16	9
	진행	30	4				3		12		9		2
‘15년 계	계	113	6	5	11	11	27	8	10	7	8	13	7
	완료	97	2	5	11	11	27	8	2	7	6	13	5
	진행	16	4						8		2		2
‘16년 1분기	계	43	4		2	2	4	3	4	3	14	3	4
	완료	29	4		2	2	1	3		3	7	3	4
	진행	14					3		4		7

□ 지적사항 미조치 내용

○ 시스템(송변전) 분야(2015년 4 분기) : 4건

위 치		지 적 사 항	조치예정
차량기지 ~ L04정거장	수전선로	- 본선 터널 케이블트레이 직선접속개소 절연하우징 보완	16년5월완료예정
		- 본선 터널 케이블트레이 본체 접지 보완	16년5월완료예정
L04정거장		- 맨홀 내부 케이블 크리트 설치 후 케이블 포설	16년5월완료예정
		- 맨홀 내부 점검용 사다리 고정장치 설치 및 접지	16년5월완료예정

○ 기계설비 분야 :  26건

- 2016년 1 분기 : 14건

위 치		지 적 사 항	조치예정
1 공구	L01정거장 (필터실)	- 외부공기 흡입구 공간 부족	16년6월 완료예정
	L01정거장 (필터실)	- 점검문 공간 부족으로 유지관리 어려움	16년6월 완료예정
	L02정거장 (승강장)	- 상선 후미부 덕트 보완 설치	16년6월 완료예정
2 공구	본선환기구 L03E~L05E	- 브라스트 댐퍼 상부 및 측면앙카보완	16년5월 완료예정
	본선터널 연결송수구	연결송수관 중 접비박스를 회피한 UP- DOWN 배관공기변 설치 연결 연결송수관 보양제 제겨ㅓ	16년5월 완료예정
	L04, L05 스크린도어	공조 급기 덕트 급격 굴곡부 90° 가이드베인 보완	16년5월 완료예정
3 공구	L08정거장 (소방설비)	- 제연덕트 FD설치 여부 확인 제연덕트 구획 재검토	16년5월 완료예정
	L09정거장 (소방설비)	- 제연덕트 FD설치 여부 확인	16년5월 완료예정
	L10정거장 (소방설비)	- 제연덕트 FD설치 여부 확인	16년5월 완료예정
	L08~L10	- 정화조 출입구 점검 공간 확보	16년6월 완료예정
	L10정거장 (SP배관)	- 스프링클러 밸브 부분 고정가대 추가 및 도장 미흡 지하3층 창고 스프링클러 배관 추가	16년5월 완료예정

- 2015년도 4분기 : 11건

위 치		지 적 사 항	조치예정
2 공구	L07정거장 (집수정)	- 펌프인양 호이스트 용량 재검토 보완	16년5월 완료예정
	정거장 (공통)	- 승강설비 운전조작반 인버터 보호장치 부착	16년5월 완료예정
		- 공조급기덕트 급격 굴곡부 90° 가이드 베인 보완	16년5월 완료예정
		- 덕트기구류(댐퍼, 베인 등)점검을 위한 점검구 설치	16년5월 완료예정
	정거장 (공통)	- 위생기구 연결배관 밸브작동 수충격 완화장치 보완	16년5월 완료예정
		- 기계장비류 내진고려 기초볼트 설치	16년5월 완료예정
	본선터널 (연결송수관)	- 본선 터널내 연결송수관 에어벹트 및 드레인 보완 시공	16년5월 완료예정
3 공구	L08정거장 (기계실)	- 기계실 급기구 풍도 개선	16년6월 완료예정
	공 통	- 집수정 호이스트 레일 개선	16년6월 완료예정
4 공구	L12정거장 (집수정)	- 본선 집수정 유지관리를 위한 통로 확보	16년5월 완료예정
	L12정거장 (승강시설)	- 에스컬레이터 하부 피트 물고임 발생으로 배수처리 요함	16년5월 완료예정

- 2015년도 3분기 : 1건

위 치		지 적 사 항	조치예정
2 공구	L06~L07 정거장	- 덕트 앵글가대 규정 확인 후 보완 시공	16년5월 완료예정

□ 향후계획

○ 미 조치사항은 지속적인 관리로 품질관리에 만전

○ 2016년 2분기 품질점검은 외부전문가 점검 실시

붙임  품질점검 지적사항 조치결과 보고서 8부.  끝.