“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	****************************************** ******************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************과 관련하여 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 5월 23일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 및 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 보완기간 종료일 5일전 까지 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
** ***** ***** ****	소화설비	1. 소화기 미비치 → 비치요함 - 1층 깐부치킨 2개(주방ㆍ홀) 2. 소화기 압력불량 → 교체요함 - 1층 안과 (검사실 앞) 1개 (분말3.3kg) - 지하1층 휘트니스 남자탈의실 1개 (분말3.3kg) - 지하1층 휘트니스 체형관리실 1개 (분말3.3kg) 3. 옥내소화전함 앞 장애물(테이블) 진열됨 → 정비요함 - 1층 깐부치킨 4. 옥내소화전설비 주펌프 자동ㆍ수동 기동시 조작차단기 트립됨 → 정비요함 - 지하4층 기계실 5. 1층 깐부치킨 내 옥내소화전 상시 사용토록 조치요함 6. 스프링클러헤드 파손 상태 → 정비요함 - 지하3층 주차램프부근 창고앞 3개 7. 스프링클러설비 알람밸브 템퍼스위치 불량 → 정비요함 - 4층 1차측 1EA (100A)	2016.5.23.	소화기구의 화재안전기준 NSFC101 제4조 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 옥내소화전설비의 화재안전기준 NSFC102 제9조 스프링클러설비의 화재안전기준 NSFC103 제10조
	경보설비	1. 수신기 예비전원 불량 → 정비요함 - 지하1층 방재실 (24V 1.2Ah) 1개 2. 감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 깐부치킨 2개 (주방ㆍ홀) - 지하1층 밝은터부동산 사무실 1개		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NSFC203 제7, 10조
	피난설비	1. 피난구유도등 점등불량 → 정비요함 - 10층 주계단 출입구 1개 (소형) - 지하1층 굿모닝애드 1개 (중형) - 지하1층 밝은터부동산 창고 1개 (중형) - 지하1층 휘트니스 체형관리실 1개 (중형) - 지하1층 휘트니스 주계단 출입구 1개 (중형) - 지하3층 주차장 비상계단출입구 1개 (중형) 2. 계단통로유도등 점등불량 → 정비요함 - 주계단 7/6층 1개 - 주계단 4/3층 1개 - 비상계단 6/5층 1개 - 비상계단 지하3/지하4층 1개		유도등및유도표지의 화재안전기준 NSFC303 제9조
	소화활동 설비	1. 거실제연 댐퍼감지기 선로 단선 → 정비요함 - 지하1층 B구역 전체 2. 거실제연 댐퍼감지기 챔버 탈락 → 교체요함 - 지하1층 방재실 1개 - 지하1층 MDF실 1개 3. 거실제연설비 배기휀 전원차단기 불량 → 정비요함 - 지하4층 기계실 2개 4. 거실제연설비 제연커튼 동작불량 → 정비요함 (제연커튼이 나사로 고정된 상태) - 지하1층 휘트니스 주출입구 5. 급기댐퍼앞 장애물(수건 등) 진열된 상태 → 정비요함 - 주계단 지하 1층 전실 (휘트니스출입구) 6. 방화문 연동시 방화문 기동(폐쇄)안됨 → 정비요함 - 주계단 지하 1층 전실 계단측 (휘트니스출입구) 7. 방화문 연동시 방화문 기동(폐쇄)안됨 → 정비요함 - 주계단 지하 1층 전실 옥내측 (휘트니스출입구) (방화문앞 에에컨 진열됨) 8. 비상콘센트 표지 미부착 → 부착요함 - 지하1층 휘트니스 3번 발신기 부근 1EA		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 NSFC501A 제11조 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
	기타설비	1. 방화문 도어클로저 파손(분리)상태 → 조치요함 - 지하2층 주계단측 E/L홀 주차장방향 1개 2. 비상구 출입문 폐쇄상태 → 조치요함 - 1층 깐부치킨 (계단방향)		화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	05/03 박선호
협조자
시행	예방과-7679	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)