함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2016년 유량계 신설 및 교체 대상 변경(요청) 회신

1. 남부 시설관리과-11449(2016.4.29.)호와 관련입니다.

2. 2016년 유량계 신설 및 교체대상 변경(요청)에 대하여 아래와 같이 회신   하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경(요청)사항

당초사업			변경사업
구분	사업대상	설치년도	구분	사업대상	설치년도
유량계 (2)	NBM-28	2002	유량계 (2)	NBM-28	2002
	독산(배) 자연	2003		NBM-3	2005
전송반 (2)	노량진-상도	2001	전송반 (1)	NBM-3	2005
	독산(배) 자연	2003

나. 검토결과

- 유량계 보수이력 대장관리를 철저히 하여 차후 노후 유량계 교체사업 대상 선정에 만전을 기하여 주시기 바라며, 교체대상인 NBM-3 유량계 형식은 기존유량계 (건식)와 동일하게 설치하되, 1일 28,000㎥이상 계측되는 900mm 대형배관으로 금천1중블록  공급량 계측정도 향상을 위하여 검출부를 2회선(DUAL SENSOR)으로 선정하고 변환기~센서간 선로는 반드시 교체하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	차경호		누수방지과장	05/03 김영삼
협조자
시행	누수방지과-4693	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개