	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 특정소방대상물 소방안전관리 업무 등 실화책임 규명 확인 결과보고 (금호아파트 상가)

1. 관련문서』

- 2016년도 소방재난업무가이드 예방행정편 제17절 『소방관계법령 위반사범 처리』

- 현장대응단-3477(2016.4.21)호 『화재발생 특정소방대상물 2차 조사 알림(금

아파트 상가 세향교회)』

- 예방과-7093(2016.4.26.)호 『화재발생 특정소방대상물 2차 조사 계획 보고』

2. 우리서 특정소방대상물 중 화재발생 대상에 대한 소방안전관리 업무 실태 등 실화책임규명을 위한 현지 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

1) 대상명 : ************

2) 대표자 : ***********

3) 위  치 : ********************

4) 소방안전관리자 : ****

5) 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 1동 2/1층 연면적 435.86㎡

6) 층별현황

가) 지하층 : 세향교회(담임목사 임종규)

나) 1층 : 5개점포(헤어숍, 세탁소, 인테리어, 신문유통원, 카페)

다) 2층 : 예드림교회(담임목사 김석기)

나. 화재발생 내역

1) 일 시 : ********************

2) 장 소 : ********************

3) 피해내역 : 964만원(부동산 676만원 동산 288만원)

4) 화재원인 : 전기적 요인

다. 조사내용 및 결과

1) 소방안전관리자 등 직무태만 여부 : 해당없음

2) 소방 ․ 방화시설 등 정상 작동 여부 :

○ 1995. 05. 19. 건물 사용승인된 것으로 점포 7개소가 개별 분양돼어 있으며 소방시설 중 자동화재탐지설비 설치대상 아님

○ 소화기, 비상경보설비, 유도등 등 소방시설이 설치되어 있으며 소방시설 중 불량사항에 대해서는 아래와 같이 시정보완명령 하고자 함

3) 기타 관련법 위반사항 : 기타 법령의 위반사항은 발견치 못함.

라. 시정보완명령 사항

○ 지하층 주출입구 피난구유도등 중형 3개소 설치요함

(주 출입구 2개, 비상구 1개소)

○ 지하1층 연결살수설비 헤드 탈락 5개 정비요함

○ 수신반, 비상경보설비, 유도등 배선용차단기 트립상태 정비요함

○ 연결살수설비 송수구 캡 부착 및 송수구 안내표지판 부착요함

마. 관계자 교육 : 소화기 및 피난·방화시설 등에 대하여 관리ㆍ유지 방법 등 현장에서 소방안전교육을 실시함(세향교회, 예드림교회).

바. 조사자 의견 : 소방시설 및 피난시설에 대하여 작동기능점검 및 유지관리요령 교육하였으며 차 후 같은 사례가 발생치 않토록 관계자에게 화재발생 경고명령을 발부하여 평소 화재예방 및 소방안전관리에 철저를 기하도록 함이 가하다고 사료됨.

2016. 4. 27.

위 복명자 :   위험물안전팀장  소방위  유 용 석

사법조사 담당  소방장  유 인 식

붙임 : 화재발생에 따른 경고명령(안) 1부.  끝.

담당자	유인식		위험물안전팀장	유용석		예방과장	05/03 김진웅
협조자	담당자	고승우
시행	예방과-7552	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	yis2610@seoul.go.kr	/	대시민공개