문서번호	운영과-1321
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	05/03 김웅남
협조

2처리장 종침 반송 이송배관 고장보고

2016.05.03

2처리장

2처리장 종침 반송 이송배관 고장보고

○ 일  시 : 2016. 05.03

○ 장  소 : 2처리장 4계열 종침 생물반응조 연결통로

○ 기기명 : 반송 이송배관

○ 내  용 : 장시간 사용으로 배관 마모로 인한 천공발생

○ 보고자의견 : 1997년 설치된 설비로, 곡관 내의 반송슬러지 이송에 의한 마모로 엘보 및 T배관(2개소) 누수되어 조속 교체 요함

○ 첨부물 : 사진. 끝.