문서번호	기획관리과-4300
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기획관리과장	데이터센터소장
박아름	김안철	05/03 이계헌

소방시설 작동기능점검 결과보고

2015. 5

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

소방시설 작동기능점검 결과보고

우리 센터의 소방시설 작동기능점검 결과 지적사항에 대한 정비를 시행하여 소방시설의 성능을 확보하고 신뢰도을 제고하고자 함.

□ 주요 소방시설 현황

설비명	용량·형식	수량	설비명	용량·형식	수량
분말소화기	3.3~20kg	77	하론헤드	20A	56
하론소화기	3~4.5kg	38	하론패키지	20~50kg	5
옥내 소화전	40A	14	화재감지기	열,연기	182
스프링클러	습식,준비작동식	446	유도등	피난구,통로	76

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016.04.14.(목) 9:00~18:00

○ 점검대상 : 소방시설 전반(소방시설물 20종 1,233개 등)

○ 점검내용 : 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동여부 점검

- 점검사항 및 세부점검방법은 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」	별지 제2호 서식의 「소방시설 등 작동기능점검표」에 따라 실시

○ 점검방법 : 소방시설 관리업자의 기술 인력이 대상시설에 대한 전수점검

- 점검업체 : ㈜조은이앤씨 대표 현승훈

- 점 검 자 : 소방시설관리사 현승훈 외 3명

□ 점검결과

○ 전반적으로 화재안전기준 등 소방관계법령에 적합하게 소방시설이 설치, 관리되고 있음

- 지적사항 : 미디어보관실 개방선택밸브 폐쇄 상태 등 총 19건

※참고 : 붙임1. 소방시설 작동기능점검 결과

○ 지적사항 조치

- 조치내용 : 소방시설 작동기능점검 지적사항 및 미비한 사항

조치방법	내용	지적건수
자체조치	시설 공무직이 정비할 수 있는 지적사항	7건
전문업체	자체정비가 불가능한 전문기술을 요하는 지적사항	12건

- 조치방법

- 조치기간 : ‘16. 04. 27 ~ ’16. 05.

- 소요예산 : 약 4,000천원

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설                   유지보수, 공공운영비

붙임 : 1. 소방시설 작동기능점검 결과 1부.

2. 소방시설 작동기능점검 사진 1부.  끝.