문서번호	시설관리과-11634
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김정은	박종일	전결 05/03 최명익

묵동18소블록 물세척 실시결과 보고 (4월)

2016. 05.

동부수도사업소

(시설관리과)

묵동18소블록 물세척 실시결과 보고(4월)

2016년 배수관 세척사업 추진계획과 관련하여 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하기 위하여 중랑구 면목동 117-14 ~ 117-6 번지에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척개요

❍ 세척현황

구간	구 간	구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수장치	세척일
1	면목동 117-14 ~ 117-6	150	100	DCIP	2002	3.5	퇴수밸브	2016.04.26.

❍ 위치도

Ⅱ		세척결과

❍ 검사 결과

면목동 117-14 ~ 117-6
측정시간	수질검사
	잔류염소(mg/ℓ)	탁도(NTU)
14:30	0.22	0.58
15:00	0.24	0.46
15:20	0.26	0.32
16:00	0.29	0.20

❍ 분석 결과

- 퇴수시설(퇴수밸브)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수시 순간 고탁도현상 발생

- 물세척 후 실시한 수질검사 결과 잔류염소 및 탁도 모두 기준치 이내로 향상되어  수질개선 효과가 있음

붙임  1. 실적보고 및 현장사진 1부.

2. 작업일보 1부.  끝.